Impact of Climate Change on Static Ratings of Overhead Line in Edinburgh

Este artigo é altamente relevante e diretamente alinhado com a sua tese, pois trata explicitamente do impacto das mudanças climáticas no desempenho operacional de linhas aéreas de transmissão, utilizando modelagem térmica normativa, cenários climáticos futuros e análise probabilística.

## 1. Contribuições técnicas centrais

### 1.1 Ligação direta clima → capacidade da linha

O trabalho demonstra, de forma quantitativa, que:

- As classificações térmicas estáticas (static ratings) das linhas aéreas não são estacionárias quando consideradas sob cenários de mudança climática;

- O uso de registos históricos para definir ratings torna-se inadequado em cenários futuros;

- O impacto climático afeta diretamente a margem de segurança térmica, levando a deratings sistemáticos.

👉 Esta ligação causal é fundamental para qualquer discussão de resiliência de linhas de transmissão.

### 1.2 Metodologia robusta e normativa

O artigo utiliza:

- Modelo térmico IEEE Std 738 (Eq. 1–5);

- Variáveis climáticas críticas:

  - temperatura ambiente,

  - radiação solar;

- Dados climáticos futuros gerados pelo UKCP09 Weather Generator, baseados no cenário IPCC SRES A1FI;

- Simulação estocástica massiva:

  - 1000 variantes climáticas,

  - horizontes temporais: 2020s, 2050s e 2080s.

👉 Esta abordagem é metodologicamente sólida, reproduzível e compatível com trabalhos de doutoramento.

### 1.3 Resultados quantitativos chave (dados concretos)

Zebra ACSR – verão (2080s):

- Redução média da pre-fault rating: 6,94%;

- Redução máxima (pior cenário): 17,4%;

- Redução média da post-fault rating: 5,04%.

Esses valores são apresentados e discutidos em:

- Tabela II (percentagens de derating);

- Figura 5 (intervalos probabilísticos);

- Discussão textual nas Secções V e VI.

👉 Estes números são perfeitamente citáveis e extremamente úteis para:

- justificar aumento de stress operacional;

- argumentar perda de robustez estrutural;

- motivar a necessidade de métricas de resiliência.

### 1.4 Distinção pre-fault × post-fault (tempo implícito)

Embora o artigo não formalize uma curva desempenho × tempo, ele introduz implicitamente o conceito de operações em regime degradado, distinguindo:

- pre-fault rating (risco ≤ 0,1%);

- post-fault rating (risco ≤ 12%, até 24 h).

👉 Isso cria uma ponte conceitual direta para:

- desempenho degradado;

- operação sob contingência;

- recuperação do sistema.

### 1.5 Medidas de mitigação (hardening)

O estudo mostra que:

- Condutores de alta temperatura (Drake ACCR) reduzem drasticamente o impacto climático:

  - derating máximo ≈ 1,1% no pior cenário;

- A mitigação ocorre devido ao aumento das perdas por convecção e radiação a temperaturas mais elevadas.

👉 Fornece base técnica para discutir adaptação estrutural vs. resiliência sistémica.

## 2. Limitações (úteis para posicionar a sua tese)

- ❌ Foco em capacidade térmica, não em serviço entregue;

- ❌ Não modela:

  - falhas mecânicas,

  - desligamentos,

  - tempos de reparo;

- ❌ Não define um índice explícito de resiliência;

- ❌ Não integra impacto + recuperação numa única métrica.

➡️ Essas limitações reforçam diretamente a originalidade da sua tese, que pretende ir além do rating térmico.