Improving Transmission System Resilience Using an Automation Controller and Distributed Resources

## 1. Natureza e objetivo do trabalho

O artigo propõe uma arquitetura de controle e automação para aumentar a resiliência operacional de sistemas de transmissão através de:

- controladores de automação comerciais,

- recursos distribuídos (DER),

- islanding controlado,
com validação em Real Time Digital Simulator (RTDS) e comunicação IEC 61850/GOOSE.

O foco central é ação operacional e controle em tempo real, não a definição ou quantificação de um índice de resiliência.

## 2. Contribuições técnicas principais

### 2.1 Resiliência tratada como capacidade de resposta operacional

- O artigo adota explicitamente a visão de resiliência como:

  - capacidade de manter cargas críticas,

  - rapidez de reconfiguração após contingências severas.

- Utiliza a DIRE curve (Disturbance and Impact Resilience Evaluation) como base conceitual (Fig. 1, pág. 1), enfatizando tempo de resposta e estabilidade pós-evento.

### 2.2 Estratégias implementadas

- Detecção de contingências severas (perda de linhas, falhas múltiplas, falhas de comunicação);

- Load shedding e generator shedding baseados em prioridades;

- Islanding intencional de partes do sistema com DER para alimentar cargas críticas;

- Coordenação via IEC 61850-GOOSE, incluindo análise de falhas de comunicação.

Essas estratégias são operacionalmente relevantes, sobretudo em ambientes de transmissão com DER emergentes.

### 2.3 Validação experimental

- Modelo simplificado de transmissão (220 kV) com duas linhas principais;

- Casos simulados:

  - falha simples de linha,

  - falha dupla,

  - falhas com perda de comunicação;

- Avaliação por frequência, tensão, carregamento de linhas e tempos de estabilização.

👉 O mérito do artigo está na demonstração prática de controle resiliente, não na quantificação formal da resiliência.

## 3. Limitações face ao seu doutoramento

### 3.1 Escopo diferente do seu objetivo central

- Não propõe índice de resiliência;

- Não há:

  - modelação climática (vento, gelo, temperatura),

  - curvas de fragilidade de linhas,

  - avaliação probabilística de falhas;

- Resiliência é inferida qualitativamente por estabilidade operacional e continuidade de cargas críticas.

### 3.2 Dependência de soluções específicas

- Forte dependência de:

  - DER disponíveis,

  - infraestrutura de comunicação,

  - automação avançada.

- Abordagem difícil de generalizar como métrica comparável entre linhas/corredores de transmissão.

## 4. Valor específico para a sua tese

Este artigo é útil apenas de forma complementar, para:

- ilustrar como índices/métricas de resiliência podem apoiar decisões operacionais;

- reforçar a importância do tempo de resposta e da recuperação rápida;

- demonstrar que resiliência não é apenas estrutural, mas também operacional.

⚠️ Contudo, não contribui diretamente para:

- definição do seu índice,

- modelação climática,

- avaliação probabilística da resiliência de linhas de transmissão.