Resilience-Based Component Importance Measures for Critical Infrastructure Networ Systems

## 1. Enquadramento e relevância científica

Este artigo é uma referência central da literatura de resiliência em infraestruturas críticas, propondo métricas quantitativas de importância de componentes baseadas explicitamente na resiliência, e não apenas na confiabilidade ou em centralidades topológicas.

Diferentemente de muitos trabalhos:

- incorpora dependência temporal explícita;

- foca na fase de recuperação pós-evento;

- estabelece priorização objetiva de componentes (linhas).

➡️ O trabalho está diretamente conectado ao núcleo científico do seu doutoramento.

## 2. Definição formal de resiliência (fundamental)

A resiliência do sistema é definida como uma função cumulativa no tempo:

R(t)=tdt [F(τ)-F(td)] dτtdt [F(τ)-F(td)] dτ

onde:

- F(t)= desempenho real do sistema (fluxo atendido);

- F(t)= desempenho-alvo sem disrupção;

- td= instante da disrupção.

📌 Ponto-chave:
A métrica não é memoryless — ela considera todo o histórico da recuperação, o que é exatamente o tipo de abordagem que você vem defendendo.

## 3. Contribuições técnicas centrais (muito relevantes)

### 3.1 Duas métricas de importância baseadas em resiliência

#### (a) Optimal Repair Time (ORT)

Tijopt=arg⁡max⁡t∈[0,T]R(t)

- Mede quando uma linha deve ser reparada para maximizar a resiliência global;

- Componentes com menor Tijopttêm maior prioridade de reparo;

- Interpretação direta e operacional.

#### (b) Resilience Reduction Worth (RRW)

RRWij(Δt)=Ropt(T)-Ropt(T∣Tij≥Tijopt+Δt)Ropt(T)

- Mede a perda relativa de resiliência causada por atraso no reparo da linha;

- Analogia direta com Reliability Reduction Worth, mas agora no domínio da resiliência temporal;

- Extremamente útil para alocação de recursos de manutenção emergencial.

👉 Estas duas métricas são conceitualmente muito próximas do tipo de índice que você pretende desenvolver para linhas de transmissão.

### 3.2 Formulação matemática rigorosa

- Modelo de otimização de recuperação como MIP (Mixed Integer Programming);

- Restrições explícitas de:

  - fluxo em rede,

  - capacidade de linhas,

  - oferta e demanda,

  - restauração sequencial (apenas um reparo por período);

- Solução via CPLEX.

Este nível de rigor matemático é compatível com uma tese de doutoramento.

### 3.3 Tratamento da incerteza

- Falhas iniciais modeladas como variáveis aleatórias;

- Uso de Simulação de Monte Carlo para gerar distribuições de:

  - Tijopt,

  - RRWij;

- Ranking estocástico via método de Copeland.

📌 Resultado importante:
os rankings baseados em resiliência não se correlacionam com:

- shortest-path betweenness,

- flow betweenness,

- random-walk betweenness.

➡️ Isso demonstra que centralidade topológica ≠ importância resiliente, um argumento muito forte para o seu estado da arte.

## 4. Aplicação em transmissão

- Estudo de caso no IEEE 30-bus system (41 linhas);

- Rede explicitamente tratada como sistema de transmissão;

- Resultados mostram que:

  - linhas conectando geração–transmissão–carga são críticas;

  - linhas únicas de atendimento a cargas têm altíssimo impacto resiliente.

Mesmo sendo um sistema teste, a interpretação é diretamente transferível para redes reais HV/EHV.

## 5. Limitações (e espaço para a sua contribuição)

Os próprios autores reconhecem que:

- as probabilidades de falha são genéricas (não climáticas);

- não há modelação explícita de vento, gelo, temperatura;

- o índice é sistêmico, não focado em fragilidade física por linha;

- elevada complexidade computacional.

➡️ Aqui está o encaixe perfeito com a sua tese:

- você pretende:

  - incorporar parâmetros climáticos físicos;

  - simplificar a métrica;

  - torná-la aplicável por linha/corredor;

  - reduzir custo computacional mantendo significado físico.

## 6. Valor direto para o seu doutoramento

Este artigo deve ser usado como:

- pilar teórico do capítulo de Estado da Arte;

- referência-chave sobre:

  - resiliência temporal,

  - recuperação ótima,

  - importância de componentes;

- base conceitual para justificar:

  - por que índices clássicos são insuficientes;

  - por que um novo índice simplificado é necessário.