Climate change concerns and finnish electric power supply security performance

## 1) Foco do artigo

O artigo analisa o impacto das mudanças climáticas e de eventos meteorológicos extremos na segurança do fornecimento de energia elétrica na Finlândia, com forte ênfase em:

- indicadores clássicos de confiabilidade (especialmente SAIDI);

- análise histórica de apagões causados por tempestades severas;

- medidas regulatórias e de investimento adotadas pelo país para reforçar a infraestrutura elétrica.

## 2) Contribuições principais (alto valor empírico)

### 2.1 Evidência clara da relação clima → falhas elétricas

O artigo demonstra, com dados reais, que:

- até 2009, o sistema finlandês apresentava SAIDI < 2 h/ano;

- eventos extremos (2010, 2011, 2013, 2015) causaram picos abruptos de SAIDI (Fig. 1 e Fig. 2);

- vento e tempestades são os principais responsáveis pelas interrupções, não neve ou gelo (Fig. 2, p. 2).

➡ Este ponto é diretamente relevante para a sua tese.

### 2.2 Quantificação real de impactos em linhas aéreas

Casos documentados:

- Tempestades de 2010: ~481.000 clientes interrompidos;

- Ciclone Dagmar (2011): ~18% dos clientes afetados, com interrupções de até semanas;

- Tempestade Eino (2013): desligamento de linhas 110 kV e ~250.000 clientes afetados;

- Tempestades de 2015: ~170.000 clientes sem energia.

➡ Evidência concreta de vulnerabilidade de redes aéreas, especialmente distribuição, mas com reflexos também na transmissão.

### 2.3 Uso de indicadores clássicos como proxy de resiliência

- O artigo usa SAIDI como principal métrica (Fig. 1 a Fig. 6).

- Discute limitações implícitas desses indicadores frente a eventos extremos, embora não formalize um índice de resiliência.

➡ Excelente para mostrar o limite da confiabilidade tradicional.

### 2.4 Respostas regulatórias e estruturais

- Introdução de limites legais de duração de interrupção:

  - 6 h (urbano) e 36 h (rural), a cumprir até 2028;

- aumento das compensações financeiras (até 200% da fatura anual);

- forte investimento em:

  - enterramento de cabos (MV e LV),

  - 3000 km de novas linhas de transmissão,

  - 30 novas subestações (investimento ~1,2 mil milhões €).

## 3) Metodologia

- Análise estatística e histórica de dados reais (2007–2014).

- Abordagem descritiva e empírica, não modelada.

- Não há simulação, nem equações de falha dependentes do clima.

## 4) Aderência ao tema da sua tese

Tema da tese: Resiliência das Linhas de Transmissão de Energia Elétrica frente a eventos extremos.

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Eventos climáticos extremos | ✅ Explícito |
| Relação clima → falhas | ✅ Quantificada |
| Linhas aéreas | ✅ Sim |
| Transmissão | ⚠️ Parcial (110 kV citado) |
| Métrica de resiliência | ❌ Não |
| Modelagem probabilística | ❌ Não |

➡ Altíssima relevância empírica, média relevância metodológica.

## 5) Limitações (importantes para a tese)

- Métrica limitada a SAIDI (confiabilidade, não resiliência).

- Não há curva de recuperação formal.

- Não há separação explícita entre:

  - robustez,

  - redundância,

  - rapidez de recuperação.

- Forte foco em distribuição, embora com reflexos sistémicos.

## 6) Valor estratégico para a sua tese

Este artigo é muito forte para:

- motivação do problema;

- contextualização climática;

- demonstrar por dados reais que eventos extremos invalidam métricas clássicas;

- justificar a necessidade de um índice de resiliência específico para linhas de transmissão.