Italian National Resilience Plan 2017-For a more reliable grid

## 1) Foco do artigo

O artigo descreve o primeiro Plano Nacional de Resiliência (NRP) da Itália, desenvolvido pelo TSO (Terna) por exigência regulatória, com foco explícito em:

- resiliência da rede de transmissão;

- eventos climáticos extremos reais (gelo e neve intensa);

- linhas aéreas e torres;

- metodologia formal de avaliação de risco e resiliência;

- priorização de investimentos com base em indicadores quantitativos.

➡ Trata-se de um artigo técnico-operacional aplicado, raro na literatura científica.

## 2) Contribuições principais (valor científico e prático muito alto)

### 2.1 Definição clara e operacional de resiliência da transmissão

A resiliência da rede é definida como a combinação de:

- Functional Safety (capacidade de resistir ao evento);

- Restoration (capacidade de recuperação rápida);

- Survivability (capacidade de suprimento mínimo mesmo com rede indisponível).

Essa definição é ilustrada pela curva de desempenho temporal (Fig. 2), alinhada ao conceito do resilience triangle.

### 2.2 Análise histórica de eventos extremos reais

- Avaliação de 15 anos de eventos severos na Itália (Fig. 1);

- Foco em gelo e neve, fenômenos críticos para linhas aéreas;

- Identificação de regiões críticas com base em:

  - falhas estruturais,

  - colapsos de torres,

  - ENS (Energy Not Supplied).

➡ Excelente base empírica para justificar o problema científico.

### 2.3 Metodologia formal de indicadores (contribuição-chave)

O artigo introduz dois indicadores fundamentais:

#### 🔹 Indicador de Risco (IRI)

IRI=NUDTR

onde:

- TR = Return Time do evento climático que causa colapso da linha (base CEI EN 50341);

- NUD / NUNS = número de consumidores de baixa tensão não supridos.

#### 🔹 Indicador de Resiliência (IRE)

IRE=1IRI=TRNUD

➡ Esta é uma das pouquíssimas tentativas formais de criar um índice de resiliência aplicado à transmissão.

### 2.4 Ligação direta clima → falha → impacto

- O Return Time (TR) é explicitamente associado a eventos climáticos mínimos capazes de causar falha estrutural;

- Integra normas de projeto de linhas (CEI EN 50341);

- Permite priorizar investimentos com base em ganho marginal de resiliência.

➡ Conceitualmente muito próximo do que você está a desenvolver.

### 2.5 Catálogo técnico de soluções reais

O artigo descreve soluções práticas aplicadas em linhas de transmissão, incluindo:

- reconstrução estrutural de linhas;

- enterramento seletivo;

- aumento de redundância;

- anti-icing DC;

- sistemas de previsão de gelo (WOLF);

- monitorização remota;

- dispositivos anti-rotação;

- isoladores estabilizadores;

- gestão de vegetação.

➡ Excelente para discussão técnica e aplicabilidade real.

## 3) Metodologia

- Abordagem determinística e regulatória, não probabilística pura;

- Uso de:

  - ENS,

  - NUNS,

  - Return Time climático,

  - topologia da rede;

- Aplicação em casos reais (Bellunese, Reggio Emilia, Abruzzo/Marche).

## 4) Aderência ao tema da sua tese

Tema: Resiliência das Linhas de Transmissão de Energia Elétrica frente a eventos extremos

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Linhas de transmissão | ✅ Central |
| Eventos climáticos extremos | ✅ Explícitos |
| Métrica de resiliência | ✅ Formal |
| Clima → falha | ✅ Direto |
| Base normativa | ✅ Forte |
| Aplicação real | ✅ Excelente |
| Modelagem probabilística | ⚠️ Limitada |

➡ Aderência técnica e conceitual altíssima.

## 5) Limitações (que ajudam a posicionar sua tese)

- Índice simplificado (bom, mas ainda rudimentar);

- Forte dependência de:

  - consumidores afetados (NUNS),

  - estrutura topológica local;

- Não usa curvas de fragilidade explícitas;

- Clima tratado via TR, não por distribuição contínua.

➡ Abre espaço direto para:

- integrar curvas de fragilidade,

- usar SSP/RCP,

- tornar o índice mais geral e transferível.