Metrics and Quantification of Operational and Infraestruture Resilience in Power Systems

## 1) Foco do artigo

O artigo propõe um framework quantitativo completo para medir resiliência em sistemas elétricos, distinguindo explicitamente:

- resiliência operacional (capacidade de suprimento);

- resiliência da infraestrutura (integridade física das linhas).

Introduz uma nova representação temporal da resiliência — o resilience trapezoid — superando o tradicional resilience triangle.

➡ O foco é diretamente aplicável a redes de transmissão sob eventos climáticos extremos.

## 2) Contribuições principais (valor científico altíssimo)

### 2.1 Introdução do Resilience Trapezoid (contribuição conceitual-chave)

O artigo demonstra que o triângulo de resiliência não captura adequadamente:

- a rapidez da degradação;

- o tempo em estado degradado;

- a diferença entre recuperação operacional e física.

Propõe o trapezoid com três fases bem definidas:

- Disturbance progress

- Post-disturbance degraded state

- Restorative state

(Fig. 2, pág. 4733)

➡ Este modelo é hoje referência obrigatória na literatura.

### 2.2 Sistema de métricas ΦΛEΠ (FLEP)

O artigo introduz quatro métricas fundamentais, quantitativas e independentes:

| Métrica | Significado físico |
| --- | --- |
| Φ | Quão rápido a resiliência cai |
| Λ | Quão profunda é a degradação |
| E | Quanto tempo o sistema permanece degradado |
| Π | Quão rápido o sistema se recupera |

Além disso, define a área do trapézio como métrica agregada.

➡ Este sistema é extremamente poderoso e diretamente reutilizável na sua tese.

### 2.3 Separação clara entre resiliência operacional e da infraestrutura

- Operacional:

  - carga conectada (MW);

  - geração conectada (MW).

- Infraestrutura:

  - número de linhas de transmissão online.

➡ Esta separação resolve uma das maiores confusões da literatura e fortalece a sua abordagem focada em linhas de transmissão.

### 2.4 Integração com curvas de fragilidade e Monte Carlo

- Uso explícito de curvas de fragilidade de vento (linhas e torres);

- Probabilidade de falha dependente da intensidade climática;

- Sequential Monte Carlo para capturar:

  - múltiplas falhas,

  - propagação temporal,

  - eventos sucessivos.

➡ Conexão direta com artigos como Dunn et al. (2017).

### 2.5 Estudos de caso em rede de transmissão realista

- Rede GB de 29 barras;

- Tempestades severas (40, 50, 60 m/s);

- Avaliação de:

  - robustez estrutural,

  - tempo médio de reparo,

  - número de equipes,

  - eventos sucessivos;

- Demonstração clara de que:

  - infraestrutura sofre mais que operação;

  - recuperação física é o gargalo da resiliência.

## 3) Metodologia

- Abordagem quantitativa, temporal e probabilística;

- Totalmente compatível com:

  - eventos climáticos extremos,

  - linhas de transmissão,

  - métricas físicas e operacionais;

- Framework genérico e extensível.

## 4) Aderência ao tema da sua tese

Tema: Resiliência das Linhas de Transmissão de Energia Elétrica frente a eventos extremos

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Linhas de transmissão | ✅ Central |
| Eventos climáticos extremos | ✅ Explícitos |
| Fragilidade física | ✅ Sim |
| Métricas de resiliência | ✅ Formal e quantitativa |
| Separação operação × infraestrutura | ✅ Exemplar |
| Aplicação a transmissão | ✅ Direta |

➡ Aderência técnica máxima.

## 5) Limitações (que favorecem o posicionamento da sua tese)

- Métricas relativamente complexas para aplicação regulatória;

- Requer:

  - simulação Monte Carlo,

  - OPF,

  - base de dados climática;

- Não propõe um índice simples e direto para uso rápido por TSOs.

➡ Exatamente onde a sua proposta pode avançar, oferecendo:

- um índice mais simples,

- com menos dependência computacional,

- mantendo coerência física.