Título e Autores

Título: Power Systems Resilience Assessment: Hardening and Smart Operational Enhancement Strategies

Autores: Mathaios Panteli, Dimitris N. Trakas, Pierluigi Mancarella, Nikos D. Hatziargyriou

Afiliações: University of Manchester, National Technical University of Athens, University of Melbourne

Resumo do Abstract

O artigo propõe uma abordagem abrangente e quantitativa para avaliação da resiliência de sistemas elétricos sujeitos a eventos extremos. Apresenta métricas temporais (Φ, Λ, Ε, Π) aplicadas ao conceito do trapézio da resiliência, e compara estratégias de reforço (hardening) e resposta operacional inteligente. É conduzido um estudo de caso em uma rede de 29 barras do Reino Unido, utilizando simulações baseadas em Monte Carlo para avaliar a performance diante de tempestades severas.

Introdução

A resiliência é tratada como uma extensão da confiabilidade e vai além da simples redundância. Segundo os autores, a resiliência abrange a capacidade do sistema em absorver choques, adaptar-se e recuperar-se de eventos extremos, com foco especial em ameaças de baixa frequência e alto impacto como tempestades, incêndios e ataques cibernéticos. A estrutura conceitual apresentada é baseada em um modelo temporal conhecido como trapézio da resiliência (resilience trapezoid).

Metodologia

A metodologia se ancora no trapézio da resiliência, subdividido em três fases: (i) resistência pré-evento, (ii) absorção e transição durante o evento, e (iii) processo de restauração. As métricas Φ, Λ, Ε e Π são definidas como:

• Φ (phi): velocidade da degradação de desempenho após o evento;

• Λ (lambda): profundidade da perda de desempenho;

• Ε (epsilon): duração da fase degradada;

• Π (pi): velocidade de recuperação até a normalidade.

Essas métricas permitem quantificar o impacto e a recuperação, sendo integradas em um índice composto de resiliência.

Resultados

A rede de 29 barras do Reino Unido é usada como estudo de caso. Uma tempestade de 24h com ventos de até 50 m/s é simulada por Monte Carlo, gerando diferentes cenários de falhas em linhas e subestações. Três estratégias são comparadas:

(i) Caso base (sem intervenção);

(ii) Hardening estrutural: aumento de 20% da capacidade das linhas;

(iii) Resposta rápida: redução de 20% no tempo médio de restauração.

Os indicadores ΦΛΕΠ mostram que o hardening reduz drasticamente a profundidade da falha (Λ) e acelera a recuperação (Π).

Discussão

Um dos principais destaques do artigo é o uso do índice RAW (Resilience Achievement Worth), que quantifica o ganho de resiliência obtido por reforçar cada corredor de transmissão. Isso permite priorizar investimentos em hardening com base em custo-benefício. Além disso, o artigo avalia estratégias operacionais como microgrids, islanding adaptativo e controle local de carga. O índice SRI (System Resilience Index) adaptativo é sugerido como métrica operacional ajustável com base na criticidade de carga.

Conclusão Crítica

O artigo é referência na definição quantitativa de resiliência elétrica. A combinação entre hardening físico e ações operacionais inteligentes mostra que resiliência não é uma única ação, mas sim uma estratégia multidimensional. A estrutura ΦΛΕΠ aplicada ao trapézio da resiliência é replicável e pode ser usada em sistemas como o SIN brasileiro. Fica como ponto para futuras investigações a integração dessas métricas com dados climáticos reais e impacto econômico por tempo de indisponibilidade.

Resumo dos Achados Principais

- Introdução das métricas ΦΛΕΠ para quantificar resiliência elétrica;

- Aplicação prática em rede real com simulação de eventos extremos;

- Estratégia de hardening reduz perdas em até 40% em relação ao caso base;

- Uso do índice RAW para otimizar investimento em reforço;

- Proposta de islanding defensivo controlado por SRI adaptativo.

Descrição Técnica de Figuras, Gráficos e Tabelas

• Fig. 1–2: Diagramas conceituais do trapézio e triângulo da resiliência;

• Fig. 4: Curvas de fragilidade ao vento para linhas de transmissão;

• Fig. 5–6: Rede de 29 barras e valores temporais ΦΛΕΠ para diferentes cenários;

• Fig. 9: RAW (Resilience Achievement Worth) para priorização de corredores;

• Fig. 11: Comparação de islanding com/sem SRI adaptativo;

• Tabela IV: Valores quantitativos de Φ, Λ, Ε, Π para cada estratégia;

• Tabela V: Comparação de desempenho entre as estratégias analisadas.