Dynamic Assessment of Resilience of Power Transmission Systems in Ice Disasters

## 1) Foco do artigo

O artigo propõe uma metodologia dinâmica de avaliação da resiliência de sistemas de transmissão sob desastres de gelo (ice storms), integrando explicitamente:

- modelagem meteorológica do gelo (intensidade, duração, trajetória);

- modelagem mecânica e estatística de falhas de linhas e torres;

- curvas de fragilidade dependentes da intensidade climática;

- avaliação espaço-temporal via cell partition method;

- simulação sequencial de Monte Carlo (SMCS);

- índice quantitativo de resiliência baseado na curva de desempenho temporal.

➡ O foco é direto, explícito e central: linhas de transmissão + evento climático extremo + resiliência.

## 2) Contribuições principais (altíssimo valor científico)

### 2.1 Modelagem física e meteorológica do desastre de gelo

O artigo adota um modelo físico realista de formação de gelo (Eq. 1, pág. 2), considerando:

- precipitação (P);

- velocidade do vento (V);

- conteúdo de água líquida;

- duração do evento;

- trajetória espacial do fenômeno.

A espessura de gelo é usada como variável de intensidade climática, conectando diretamente:

clima  →  carga mecanica  →  falha

➡ Este encadeamento é exatamente o que sua tese procura formalizar.

### 2.2 Uso explícito de curvas de fragilidade para linhas e torres

As falhas de linhas e torres são modeladas por curvas de fragilidade (Fig. 3, pág. 3), relacionando:

- probabilidade de falha × intensidade do gelo;

São avaliados cenários:

- base;

- robusto (deslocamento da curva);

- com diferentes capacidades de reparo.

➡ Contribuição central e diretamente reutilizável na sua tese.

### 2.3 Avaliação espaço-temporal (cell partition method)

O artigo introduz a divisão da área geográfica em células espaciais, assumindo:

- clima homogêneo dentro de cada célula;

- variação espaço-temporal do evento (Fig. 4, pág. 3).

Isso permite:

- capturar localização real das linhas;

- diferenciar impacto por região;

- representar a dinâmica real do desastre.

➡ Metodologia muito alinhada com abordagens modernas de resiliência climática.

### 2.4 Integração com operação do sistema e restauração

O modelo inclui:

- DC Optimal Power Flow após cada conjunto de falhas;

- possibilidade de ilhamento do sistema;

- modelo explícito de tempo de reparo (TTR) dependente de:

  - intensidade do gelo,

  - distância das equipas,

  - recursos disponíveis,

  - coeficiente climático kw(Eq. 2 e 5).

➡ Permite avaliar resistência, degradação e recuperação, de forma integrada.

### 2.5 Índice dinâmico de resiliência (RRICD)

A resiliência é quantificada pelo índice RRICD (Eq. 3, pág. 4), baseado:

- na área entre a curva real de desempenho LR(t)

- e a curva ideal LI(t),

- ao longo de todo o evento.

Resultados mostram (Tabela II, pág. 6):

- robustez estrutural → maior ganho de resiliência;

- rapidez de reparo → ganho relevante, mas menor;

- recursos adicionais → impacto intermediário.

➡ Resultado muito coerente com a literatura e com a sua linha de investigação.

## 3) Pontos fortes para a sua tese

✔ Evento climático realista e específico (gelo)
✔ Linhas de transmissão como elemento central
✔ Curvas de fragilidade explícitas
✔ Avaliação dinâmica e probabilística
✔ Métrica clara de resiliência temporal
✔ Comparação objetiva de estratégias de reforço
✔ Forte ligação com Panteli & Mancarella (2017)

## 4) Limitações (não críticas)

⚠️ Subestações e geração assumidas como 100% confiáveis
⚠️ Modelo DC (sem efeitos de tensão/reativos)
⚠️ Parâmetros de fragilidade ainda dependem de dados empíricos locais

➡ Nenhuma dessas limitações compromete o valor metodológico do artigo para a sua tese.

## 5) Aderência ao tema da sua tese

Tema: Resiliência das Linhas de Transmissão de Energia Elétrica frente a eventos extremos

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Linhas de transmissão | ✅ Central |
| Evento climático extremo | ✅ Explícito (gelo) |
| Fragilidade física | ✅ |
| Clima → falha | ✅ |
| Tempo de recuperação | ✅ |
| Índice de resiliência | ✅ |
| Metodologia probabilística | ✅ |

➡ Aderência global: máxima.