Enhancement of Slovenian Electricity Transmission System Resilience spurred by experience and new approach

## 1) Foco do artigo

O artigo descreve medidas concretas e estruturais para aumento da resiliência do sistema de transmissão da Eslovênia, motivadas por eventos climáticos extremos reais, com destaque para:

- tempestades severas de gelo (2014);

- ventos extremos (>200 km/h, 2015);

- colapso de torres e linhas aéreas (OHL);

- adaptação normativa, estrutural e operacional;

- estratégias de hardening, monitorização e restauração rápida.

➡ O foco é claramente em linhas de transmissão e resiliência frente a eventos climáticos extremos reais.

## 2) Contribuições principais (muito relevantes)

### 2.1 Evidência empírica de vulnerabilidade climática das LT

O artigo apresenta dados reais e quantificados:

- 2014 (tempestade de gelo):

  - 62 torres colapsadas;

  - 7 OHL fora de serviço;

  - 52 km de linhas (≈ 1,9% da rede de transmissão);

  - custos ≈ 80 milhões € (8,5 milhões € apenas em transmissão);

  - tempo total de reconstrução: 3 meses;

- 2015 (vento extremo):

  - rajadas superiores a 200 km/h;

  - novos colapsos estruturais.

➡ Estes dados são extremamente valiosos para justificar:

- a relevância do tema da sua tese;

- a ligação direta clima extremo → falha de linhas.

### 2.2 Revisão e reforço de critérios normativos (hardening)

O artigo descreve a evolução normativa:

- linhas antigas projetadas segundo normas das décadas de 1970–1980;

- transição para EN 50341-1:2012;

- aumento de:

  - número de zonas de gelo (de 3 para 4);

  - fatores de carga de vento (+30%);

- introdução de abordagens probabilísticas no projeto mecânico.

➡ Contribuição fundamental para o conceito de resiliência estrutural das linhas de transmissão.

### 2.3 Uso de torres modulares de emergência

Introdução e validação prática de torres modulares temporárias, com vantagens claras:

- montagem em 1 dia;

- flexibilidade de altura, tensão e terreno;

- reutilização múltipla;

- redução drástica do tempo de recuperação funcional.

Casos reais documentados:

- colapso por gelo;

- colapso por vento extremo;

- fundações enfraquecidas.

➡ Contribuição diretamente ligada à dimensão “tempo de recuperação” da resiliência.

### 2.4 Monitorização avançada e observabilidade

O artigo descreve:

- sistemas de Lightning Location System (SCALAR);

- correlação SCADA + falhas reais;

- Dynamic Thermal Rating (DTR) para linhas e transformadores;

- sistema SUMO para avaliação em tempo real de limites operacionais sob condições ambientais extremas;

- introdução de previsão de tempestades de gelo.

➡ Excelente base para discutir:

- resiliência operacional;

- mitigação ativa de riscos climáticos;

- tomada de decisão informada em situações extremas.

## 3) Limitações para a sua tese

⚠️ Importantes, mas naturais dado o objetivo do artigo:

- não propõe índice matemático formal de resiliência;

- não apresenta:

  - simulação probabilística explícita,

  - curvas de fragilidade matematicamente definidas;

- abordagem é engenharia aplicada e operacional, não analítica.

➡ Ou seja: não substitui o seu modelo, mas o justifica fortemente.

## 4) Aderência ao tema da sua tese

Tema: Resiliência das Linhas de Transmissão de Energia Elétrica frente a eventos extremos

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Linhas de transmissão | ✅ Central |
| Eventos climáticos extremos | ✅ Reais e documentados |
| Falhas estruturais | ✅ |
| Tempo de recuperação | ✅ |
| Hardening estrutural | ✅ |
| Monitorização e adaptação | ✅ |
| Índice quantitativo | ❌ Não |

➡ Aderência global: muito alta (empírica e aplicada)

## 5) Utilidade real para a sua tese

Este artigo é excelente para:

- contextualização empírica do problema;

- justificar que:

eventos extremos já causam colapsos significativos em redes reais;

- reforçar a necessidade de:

  - índices de resiliência;

  - métricas de recuperação;

  - integração clima–infraestrutura;

- apoiar capítulos de:

  - contextualização,

  - justificativa,

  - discussão de estratégias de adaptação.