2018 Power Systems' Resilience Against Ice Sleeves-an Assessment Methodology Tested in the Smart City Vizze Project-IEEE

## 1) Foco do artigo

O artigo propõe uma metodologia quantitativa para avaliação da resiliência de redes aéreas face ao fenómeno de acréscimo de gelo/neve (ice & snow sleeves), com ênfase em:

- falha mecânica de condutores por sobrecarga (gelo + vento);

- período de retorno da falha como métrica probabilística;

- impacto direto na continuidade de serviço;

- priorização de investimentos com base em custo-benefício;

- alinhamento com regulação italiana (ARERA).

➡ O foco é resiliência física de linhas aéreas, ainda que em MV (distribuição).

## 2) Contribuições técnicas centrais (muito fortes)

### 2.1 Ligação explícita clima → esforço mecânico → falha da linha

O artigo estabelece uma cadeia fisicamente consistente:

clima extremo (gelo + vento + altitude)
→ carga mecânica no condutor
→ tração mecânica
→ ruptura do condutor
→ interrupção de fornecimento

Metodologia baseada em:

- EN 50341-1 / EN 50341-2-13 (linhas aéreas);

- cálculo de carga com período de retorno de 50 anos;

- comparação com carga última do condutor.

➡ Este encadeamento é conceitualmente idêntico ao que você pretende fazer para linhas de transmissão.

### 2.2 Uso do período de retorno como métrica probabilística

Para cada segmento de linha:

- calcula-se o período de retorno da falha mecânica;

- valores típicos:

  - 50 anos → risco negligenciável,

  - 12,5 anos → ≈ 8%/ano,

  - <5 anos → risco severo.

Para cada subestação secundária (SS):

- avaliam-se todos os caminhos de alimentação;

- seleciona-se o caminho mais resiliente;

- define-se o período de retorno da interrupção.

➡ Excelente uso de probabilidade física, não empírica.

### 2.3 Definição de um índice simples, claro e operacional

O Risk Index (RI) é definido como:

RI=NusersTreturn

onde:

- Nusers= nº de utilizadores LV afetados;

- Treturn= período de retorno da falha.

➡ Métrica:

- simples,

- transparente,

- facilmente comunicável a decisores,

- diretamente utilizável em priorização de investimentos.

📌 Este ponto dialoga diretamente com o objetivo da sua tese de propor um índice simples e prático.

### 2.4 Aplicação real + decisão de investimento

O método é aplicado à rede real da Vizze Valley (Itália):

- identificação de SS críticas (RI > 5–10%);

- recondução de 8,27 km de linha MV;

- aumento da secção do condutor;

- redução clara do RI nas SS mais críticas (Fig. 7–8).

➡ Demonstra utilidade prática real, não apenas académica.

## 3) Limitações (claras e controláveis)

⚠️ Importantes para o seu enquadramento:

- Escopo é distribuição (MV)

  - postes, não torres;

  - vãos curtos;

  - níveis de esforço menores que em HV/EHV.

- Resiliência medida como risco de interrupção

  - não há modelação explícita do tempo de reparo;

  - recuperação é implícita.

- Sem integração com operação elétrica

  - foco é estrutural, não operacional.

➡ Essas limitações não invalidam o artigo — apenas delimitam o domínio.

## 4) Aderência ao tema da sua tese

Tema: Resiliência das Linhas de Transmissão de Energia Elétrica frente a eventos extremos

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Evento climático extremo | ✅ Gelo / neve |
| Falha física da linha | ✅ Central |
| Modelação mecânica | ✅ |
| Probabilidade de falha | ✅ |
| Índice simples | ✅ |
| Transmissão HV/EHV | ❌ |
| Tempo de recuperação | ⚠️ Indireto |

➡ Aderência conceitual: muito alta
➡ Aderência direta (LT HV): média-alta

## 5) Utilidade direta para a sua tese

Este artigo é extremamente valioso para:

- fundamentar a ligação clima → falha física;

- justificar o uso de período de retorno;

- mostrar que índices simples são viáveis e eficazes;

- servir como referência direta (benchmark) para:

  - adaptação do método a linhas de transmissão;

  - inclusão de novos esforços (vento extremo, temperatura);

- apoiar a parte estrutural da sua tese.

📌 É um dos melhores exemplos práticos de resiliência física de linhas na literatura recente.