Quantitative Resilience Assessment for Power Transmission Systems Under Typhoon Weather

## 1) Foco do artigo

O artigo propõe um framework quantitativo completo para avaliar a resiliência de sistemas de transmissão sob tufões, considerando explicitamente:

- intensidade e duração do evento climático (campo de vento do tufão);

- localização espacial dos ativos (linhas e torres);

- fragilidade física de linhas e torres;

- processo de restauração dependente do clima;

- recursos de reparo e planos de resposta;

- impacto sistémico no desempenho elétrico;

- simulação estocástica sequencial (SMCS);

- novo índice de resiliência normalizado (RICD).

➡ O foco é exatamente a resiliência de linhas de transmissão frente a eventos climáticos extremos, que é o cerne da sua tese.

## 2) Contribuições técnicas centrais (muito fortes)

### 2.1 Integração clima → falha física → desempenho do sistema

O artigo estabelece uma cadeia fisicamente e logicamente consistente:

tufão (campo de vento + duração)
→ probabilidade de falha de linhas e torres (fragilidade)
→ indisponibilidade de corredores de transmissão
→ degradação do desempenho do sistema
→ recuperação dependente de TTR e recursos

Este encadeamento aparece claramente:

- no framework da Fig. 1 (p. 3);

- nos modelos de falha de linhas e torres (Seção IV-A);

- na modelação da restauração (Seção IV-B).

➡ Este é exatamente o tipo de ligação causal que a sua tese procura consolidar.

### 2.2 Modelação física detalhada das falhas

O artigo combina:

- curvas de fragilidade para linhas (Eq. 4–5);

- análise por elementos finitos (FEM) para torres (COMSOL);

- modelação conjunta linha–torre para falhas por causa comum;

- parâmetros estruturais baseados em regulamentação chinesa (DL/T5154-2002).

➡ Diferente de muitos artigos conceituais, aqui a falha é física, não abstrata.

### 2.3 Modelação explícita do tempo de reparo (TTR)

O TTR é modelado como:

TTRcom=(TTRdis+TTRrep)⋅kw+TTRwait

onde:

- kwdepende da intensidade do vento;

- o deslocamento da equipa depende da distância geográfica;

- há priorização de corredores quando recursos são escassos.

➡ Esta abordagem liga clima, logística e recuperação, algo raro e extremamente relevante.

### 2.4 Novo índice de resiliência: RICD

A principal contribuição metodológica é o Resilience Index Considering Duration (RICD):

RRICD=ET0T5LR(t) dtT0T5LI(t) dtTdurT5-T0

Principais avanços face a índices clássicos:

- considera resistência inicial (área A₁);

- considera duração do evento climático;

- é normalizado (comparável entre sistemas);

- evita inconsistências do Rt e Rr (demonstrado na Tabela 3).

➡ Este índice é muito próximo, conceitualmente, do que você pretende propor — embora mais complexo.

### 2.5 Resultados quantitativos muito bem discutidos

Nos estudos de caso (IEEE 6-bus + tufão Vicente):

- reduzir TTR é mais eficaz que reforçar indiscriminadamente estruturas;

- escassez de equipas reduz drasticamente a resiliência;

- RICD diferencia corretamente cenários que Rr falha em distinguir;

- o índice responde de forma coerente a:

  - robustez,

  - rapidez de reparo,

  - recursos disponíveis.

➡ Discussão madura, crítica e alinhada com a prática.

## 3) Limitações (importantes, mas controláveis)

⚠️ Relevantes para o posicionamento da sua tese:

- Modelo DC OPF

  - não considera restrições AC completas.

- Hipóteses simplificadoras

  - subestações internas consideradas 100% confiáveis;

  - mesma tipologia de torre/linha.

- Índice ainda relativamente complexo

  - difícil aplicação direta por operadores sem apoio computacional.

➡ Essas limitações não diminuem o valor, apenas reforçam:

a necessidade de índices mais simples, como o que você propõe.

## 4) Aderência ao tema da sua tese

Tema: Resiliência das Linhas de Transmissão de Energia Elétrica frente a eventos extremos

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Evento climático extremo | ✅ Tufão |
| Linhas de transmissão | ✅ Central |
| Torres e condutores | ✅ |
| Fragilidade estrutural | ✅ |
| Tempo de recuperação | ✅ |
| Índice de resiliência | ✅ |
| Modelação estocástica | ✅ |
| Comparabilidade de métricas | ✅ |

➡ Aderência direta: altíssima
➡ Aderência metodológica: altíssima

## 5) Utilidade direta para a sua tese

Este artigo é fundamental para:

- a revisão do estado da arte;

- justificar a necessidade de índices que considerem duração do evento;

- dialogar criticamente com métricas existentes;

- servir como benchmark direto do seu índice;

- reforçar a legitimidade científica do seu trabalho.

Ele é, sem dúvida, um artigo âncora.