Título: Quantitative Resilience Assessment for Power Transmission Systems Under Typhoon Weather

Autores: Yihao Yang, Wenhu Tang, Yang Liu, Yanli Xin, Qinghua Wu

Instituição: South China University of Technology (China)

Resumo do Abstract

Este artigo propõe uma estrutura quantitativa para avaliação da resiliência de sistemas de transmissão de energia submetidos a eventos extremos, com foco específico em tufões. O modelo considera os impactos espaciais e temporais da tempestade, utilizando um modelo paramétrico de campo de vento (Yan Meng) para estimar intensidade e duração dos efeitos. Um modelo probabilístico de falhas é desenvolvido a partir de curvas de fragilidade para torres e linhas, integrado a um modelo de restauração baseado em localização das falhas, recursos de reparo e planos de resposta emergencial. Propõe-se um novo índice de resiliência, o RRICD (Resilience Index Considering Duration), que considera simultaneamente a performance do sistema, a intensidade e a duração do evento. Os resultados com o sistema teste IEEE 6-barras sob o tufão Vicente demonstram que o índice RRICD supera métricas tradicionais em normalização e comparabilidade.

Introdução

Yang et al. (2018) iniciam distinguindo confiabilidade de resiliência. Embora tradicionalmente o planejamento elétrico tenha se focado em confiabilidade, eventos como o terremoto de Fukushima e desastres climáticos revelaram lacunas na capacidade de recuperação dos sistemas. O artigo defende que a resiliência deve incorporar aspectos de resistência, absorção, resposta e recuperação (cf. Panteli e Mancarella, 2015). O objetivo é desenvolver uma metodologia de avaliação quantitativa voltada para tufões, ultrapassando limitações de ferramentas como o HAZUS.

Metodologia

A estrutura proposta divide-se em três blocos:

(1) modelo do evento extremo;

(2) modelo do sistema de potência e

(3) metodologia de avaliação da resiliência.

Utiliza-se o modelo de campo de vento de Yan Meng (Meng et al., 1995) para simular a intensidade do tufão em função da distância radial, pressão e atrito. As falhas são modeladas por curvas de fragilidade lognormais, ajustadas por simulações em elementos finitos no COMSOL (DL/T5154-2002). A restauração considera tempo de deslocamento, intensidade climática (coeficiente kw) e disponibilidade de equipes. A resposta do sistema é modelada via fluxo ótimo de potência (DC OPF).

" Um modelo de restauração do sistema de energia é desenvolvido com relação a locais de falha, a intensidade do clima, a equipe de reparo de reparo e os planos de resposta a emergências".

" É proposto um novo índice de avaliação, que considera o impacto em relação à duração e à intensidade de um evento extremo".

"A primeira parte é o modelo de evento extremo, que avalia os impactos usando um modelo de avaliação de risco para eventos extremos. O modelo de campo de vento de tufão para avaliação de risco de desastres é aplicado para modelar a intensidade e a duração de um tufão

O segundo é para modelagem do sistema de energia, incluindo um modelo de interrupção de componente, um modelo de restauração e um modelo de resposta. O modelo de interrupção de componente expressa a relação entre as taxas de falha de um componente dos sistemas de transmissão e a intensidade do clima, por exemplo, a velocidade do vento. O modelo de restauração foi desenvolvido para incorporar os processos de restauração de sistemas de energia, de acordo com a localização específica da falha, a intensidade do clima, a equipe de reparo e os

planos de resposta a emergências. O comportamento dos sistemas de energia após a falha de um componente é descrito pelo modelo de resposta.

A última parte é a metodologia de avaliação da resiliência, que pode derivar índices de resiliência com base em uma análise simulação sequencial de Monte Carlo e em um método de partição de células."

Resultados

O caso de teste aplica o tufão Vicente sobre o sistema IEEE 6-barras com localização georreferenciada dos barramentos.

Quatro cenários são avaliados:

base (Case 1),

reforço estrutural (Case 2),

reparo rápido (Case 3) e

recursos limitados (Case 4).

Os resultados mostram que o Case 3 apresenta maior índice RRICD devido à redução no tempo de restauração. O Case 2 teve efeito limitado, mostrando que reforço estrutural genérico pode não ser eficaz frente a eventos com trajetória específica. O Case 4 foi o mais vulnerável, com o menor índice RRICD.

Discussão

Os autores demonstram que o novo índice RRICD supera os índices clássicos Rt e Rr. O RRICD incorpora a duração do evento (Tdur), além da área de impacto no desempenho. Isso o torna mais sensível a variações no tempo de recuperação e mais adequado para comparar sistemas ou estratégias distintas. A validação empírica com o Vicente mostra que decisões de planejamento baseadas apenas em reforço podem ser ineficientes se não acompanhadas de estratégias operacionais inteligentes.

Conclusão Crítica

O trabalho de Yang et al. (2018) contribui significativamente para a quantificação da resiliência em sistemas de transmissão sob tufões. A proposta de um índice ajustado à duração e à intensidade do evento é uma inovação relevante. A metodologia é compatível com suas métricas (RI, TR, A), mas adapta melhor o conceito de absorção e restauração ao contexto meteorológico prolongado. Faltam, porém, modelos térmicos e de radiação solar, como os que você propõe em sua tese. Ainda assim, a abordagem geral é altamente adaptável para eventos climáticos extremos prolongados.

Resumo dos Achados Principais

- Proposição do índice RRICD, que considera desempenho, duração e intensidade do evento

- Integração de simulação estocástica (Monte Carlo) com campo de vento físico

- Modelagem probabilística de falhas com curvas de fragilidade derivadas por elementos finitos

- Simulação realista do tufão Vicente sobre sistema IEEE 6-barras

- Demonstração da superioridade do índice RRICD em comparação com métricas convencionais

Descrição Técnica das Figuras, Tabelas e Gráficos

Figura 1 – Esquema do framework de avaliação de resiliência.

Figura 2 – Duração de impacto do tufão sobre uma região.

Figura 3 – Curvas de fragilidade de linhas e torres.

Figura 4 – Curva de status do sistema com áreas A1, A2 e A3 (base para RRICD).

Figura 5 – Fluxograma de cálculo do índice RRICD.

Figura 6 – Mapa da trajetória do tufão Vicente e rede de teste.

Figura 7 – Resultados simulados: velocidade do vento por barramento, taxa de falha por linha e curva de desempenho por caso.

Tabela 1 – Localização geográfica dos barramentos.

Tabela 2 – Segmentação das linhas por célula.

Tabela 3 – Resultados comparativos dos índices Rt, Rr e RRICD.