Extreme Weather and Climate Vulnerabilities of the Electric Grid A Summary of Environmental Sensitivity Quantification Methods

## 1. Natureza do documento

Trata-se de um relatório técnico-científico institucional, produzido pelo Oak Ridge National Laboratory (ORNL) para o U.S. Department of Energy (DOE).

Características principais:

- documento técnico de alto nível, com rigor científico;

- foco explícito em eventos climáticos extremos e mudanças climáticas;

- orientado à quantificação da sensibilidade ambiental de componentes do sistema elétrico;

- abordagem multiescalar, cobrindo:

  - geração,

  - transmissão,

  - distribuição,

  - demanda final.

⚠️ Não é um artigo IEEE clássico, mas é um documento de referência estruturante para o tema de resiliência climática do setor elétrico.

## 2. Conteúdo principal (síntese factual e técnica)

### 2.1 Conceito de vulnerabilidade e resiliência adotado

O relatório estrutura a vulnerabilidade do sistema elétrico segundo três elementos (Fig. 2, p. 6):

- exposição (exposure);

- sensibilidade (sensitivity);

- capacidade adaptativa (adaptive capacity).

A resiliência é definida como (p. 7):

“a capacidade de preparar-se, adaptar-se, resistir e recuperar rapidamente de perturbações”,

sendo explicitamente tratada como função do tempo, distinguindo:

- robustez inicial;

- funcionalidade durante o evento;

- duração da recuperação pós-evento.

✔️ Este enquadramento é totalmente compatível com a literatura IEEE/EPRI sobre resiliência.

### 2.2 Quantificação da degradação e falha de componentes (núcleo do documento)

O principal contributo técnico do relatório é a sistematização de métodos quantitativos para relacionar intensidade climática × dano elétrico, por meio de:

- curvas de fragilidade;

- funções dano–resposta (dose–response);

- funções empíricas e analíticas de falha.

Essas funções permitem responder perguntas do tipo:

“Qual a probabilidade de falha de uma torre de transmissão para uma dada velocidade do vento?”
“Como a capacidade de uma LT varia com a temperatura ambiente?”

A Figura 3 (p. 7–8) ilustra claramente:

- uma curva de fragilidade ao vento para torres/linhas;

- uma função temperatura–demanda como exemplo de dose–response.

### 2.3 Eventos climáticos e impactos em transmissão

O relatório dedica a Seção 6 explicitamente às vulnerabilidades em transmissão e distribuição, identificando impactos diretos de:

#### (a) Temperatura elevada

- redução da capacidade de linhas (≈7–8% para 37,8 °C, p. 13);

- aumento de perdas;

- sag térmico e violações de distância de segurança;

- envelhecimento acelerado de transformadores.

#### (b) Vento

- uso de curvas de fragilidade lognormais para torres e condutores;

- distinção entre:

  - vento crítico (w₍critical₎);

  - vento de colapso (w₍collapse₎);

- ligação direta entre vento e LOLF / EENS (Tabela 2).

#### (c) Inundações

- fragilidade de subestações e circuitos;

- uso de curvas FEMA/Hazus;

- referência a subestações reforçadas para eventos de 1.000 anos.

#### (d) Incêndios florestais

- aquecimento radiativo e convectivo dos condutores;

- modificação explícita da IEEE 738 para incluir incêndios;

- sag excessivo e desligamentos preventivos.

#### (e) Gelo

- modelos de dano por acumulação radial de gelo + vento;

- uso do Sperry–Piltz Ice Accumulation Damage Index.

✔️ Este é um dos conjuntos mais completos de referências técnicas sobre fragilidade física de linhas de transmissão até 2019.

### 2.4 Síntese das funções disponíveis

A Tabela 2 (p. 15–18) é particularmente relevante, pois consolida:

- equações;

- tipos de função (empírica, analítica, índice);

- tipo de ativo (linha, torre, transformador);

- tipo de evento climático;

- fontes bibliográficas originais.

➡️ Esta tabela é um repositório técnico direto para fundamentar modelos de resiliência física.

## 3. Limitações face ao seu doutoramento

Apesar do elevado valor técnico, existem limitações claras:

❌ Não apresenta:

- um índice único de resiliência;

- uma métrica agregada de fácil aplicação;

- integração direta em um modelo de sistema de potência completo;

- simulação explícita da recuperação temporal do sistema;

- ligação direta com ANAREDE / ETAP / PowerFactory.

❌ O foco é componente a componente, não sistêmico.

❌ A maioria das funções é:

- empírica;

- específica por região/evento;

- dependente da qualidade dos dados históricos.

## 4. Valor real para a tese

O valor deste documento para a sua tese é muito elevado.

### ✔️ Contribuições centrais

Este relatório é extremamente alinhado com o seu trabalho porque:

- fornece a ponte direta entre clima e falha física;

- sistematiza curvas de fragilidade para LT;

- justifica tecnicamente:

por que índices de resiliência devem partir
da sensibilidade física dos ativos;

- apoia a construção de:

  - parâmetros;

  - pesos;

  - funções intermediárias
para o seu índice simplificado.

Ele pode ser usado como:

- base conceitual;

- base técnica;

- base bibliográfica estruturante.

## ❌ 5. O que este documento NÃO deve fazer na sua tese

- ❌ Não substituir o seu índice;

- ❌ Não ser tratado como metodologia final;

- ❌ Não ser apresentado como solução fechada;

- ❌ Não ser confundido com análise sistêmica completa.