Identification- visualization and reduction of risk related to HILP events in power systems

## 1. Natureza do documento

Trata-se de um artigo científico técnico, publicado em conferência IEEE, desenvolvido no âmbito do NTNU (Noruega), com financiamento direto de operadores de transmissão (Statnett, Fingrid).

O artigo é:

- quantitativo e probabilístico;

- explicitamente focado em eventos HILP (High Impact, Low Probability);

- centrado em linhas de transmissão como componentes críticos;

- orientado a planeamento de longo prazo e hardening da rede;

- fortemente alinhado com a literatura IEEE/EPRI sobre resiliência climática.

⚠️ Não é apenas conceitual: o trabalho propõe métricas, métodos e indicadores operacionais.

## 2. Conteúdo principal (síntese factual e técnica)

### 2.1 Definição de HILP e enquadramento de resiliência

Os autores adotam uma definição rigorosa e operacional de HILP:

- HILP não é apenas o evento climático;

- HILP é um cenário de contingências múltiplas (cutsets) com:

  - probabilidade baixa;

  - consequências sistêmicas elevadas (ENS elevado).

O enquadramento segue explicitamente a definição clássica de risco de Kaplan & Garrick (1981):

Risco=Probabilidade×Consequencia

A resiliência é discutida à luz do triângulo/trapézio de resiliência (Bruneau; Panteli), distinguindo:

- robustez (redução da probabilidade);

- mitigação de consequências;

- rapidez de recuperação.

### 2.2 Metodologia proposta (núcleo técnico)

O núcleo do artigo é um framework integrado de risco HILP, composto por quatro blocos principais:

#### (a) Modelagem climática dependente do tempo

- Uso de 25 anos de dados horários históricos de vento;

- Construção de séries temporais de probabilidade de falha de linhas;

- Aplicação de:

  - curvas de fragilidade vento–falha;

  - atualização Bayesiana das taxas anuais de falha.

Este ponto é diretamente alinhado com a literatura ORNL/EPRI.

#### (b) Avaliação de indisponibilidade e contingências múltiplas

- Cálculo da indisponibilidade horária de cada linha;

- Combinação probabilística para obtenção de cutsets de ordem 1 a 3;

- Correção explícita para evitar dupla contagem de probabilidades (Eq. 2–3).

⚠️ Este tratamento matemático é raro e rigoroso na literatura de resiliência.

#### (c) Quantificação do impacto sistêmico

- Uso de OPF AC para cada estado horário;

- Cálculo da potência interrompida e da Energy Not Supplied (ENS);

- Anualização para obter:

  - AEENS (Annual Expected ENS).

Este passo conecta falha física → impacto elétrico real, o que é central para a sua tese.

#### (d) Visualização de risco e priorização de hardening

O artigo propõe:

- diagramas probabilidade × consequência com bandas de incerteza;

- identificação de horas extremas de risco;

- ranking de cutsets críticos;

- criação do Resilience Contribution Measure (RCM):

RCMl=ΔAEENSAEENS

que mede o impacto percentual de reduzir a taxa de falha de uma linha específica.

✔️ O RCM é uma métrica extremamente relevante para decisões de investimento em transmissão.

### 2.3 Estudo de caso (RBTS)

- Sistema: Roy Billinton Test System (RBTS);

- Componentes analisados: apenas linhas de transmissão;

- Dados:

  - falhas dependentes do vento;

  - tempos de reparo fixos (10 h);

- Resultados principais:

  - identificação clara de linhas estruturalmente críticas;

  - demonstração de que poucas linhas dominam o risco HILP;

  - validação do RCM como ferramenta de priorização.

As Tabelas 1 e 2 e Figuras 2 e 3 evidenciam de forma clara:

- dispersão do risco;

- concentração do benefício de hardening.

## 3. Limitações face ao seu doutoramento

Apesar da elevada qualidade, existem limitações objetivas:

❌ Não modela explicitamente:

- colapso estrutural de torres;

- mecanismos mecânicos detalhados (gelo + vento);

- tempos de reparo dependentes do clima;

- recuperação progressiva (bounce back) com curva contínua.

❌ O foco está em:

- redução de risco e probabilidade;

- menos na dinâmica temporal completa da resiliência.

❌ O estudo de caso usa um sistema teste, não uma rede real completa.

## 4. Valor real para a tese

O valor deste artigo para a sua tese é muito elevado.

### ✔️ Contribuições centrais

Este artigo é um dos mais próximos do seu problema de pesquisa porque:

- trabalha diretamente com linhas de transmissão;

- integra clima → falha → contingência → ENS;

- utiliza dados históricos reais de clima;

- propõe uma métrica quantitativa aplicável (RCM);

- fundamenta decisões de hardening de rede.

Ele pode ser usado como:

- referência metodológica direta;

- benchmark para o seu índice;

- base para discussão de resiliência de longo prazo;

- apoio à escolha de variáveis climáticas e probabilísticas.

## ❌ 5. O que este artigo NÃO deve fazer na sua tese

- ❌ Não substituir o seu índice proposto;

- ❌ Não ser tratado como solução completa;

- ❌ Não cobrir a fase de recuperação detalhada;

- ❌ Não incorporar fragilidade estrutural explícita de torres.