2019 Impact of Weather Conditions on Line Ampacity of Overhead Transmission Lines-IEEE

## 1. Natureza do documento

Trata-se de um artigo científico técnico-aplicado, publicado em conferência IEEE, com foco direto em:

- linhas aéreas de transmissão;

- comportamento térmico de condutores;

- efeito explícito de variáveis meteorológicas (temperatura ambiente, vento e irradiação solar);

- comparação entre Static Line Rating (SLR) e Dynamic Line Rating (DLR).

O trabalho enquadra-se claramente na engenharia de sistemas de potência, com base normativa sólida (IEEE 738 e CIGRÉ).

## 2. Conteúdo principal (síntese factual e técnica)

### 2.1 Enquadramento do problema

Os autores partem da constatação de que:

- a ampacidade tradicional de linhas aéreas é calculada com base em condições meteorológicas conservadoras;

- tal abordagem conduz, na maior parte do tempo, a subutilização da capacidade real da linha;

- a crescente integração de fontes renováveis dependentes do clima exige maior flexibilidade operacional da transmissão.

A Figura 1 (pág. 2) ilustra claramente a diferença entre SLR e DLR, destacando:

- a “available transfer capacity” não explorada;

- o risco de sobrecarga térmica quando o SLR não representa adequadamente as condições reais.

### 2.2 Modelo térmico adotado

O núcleo técnico do artigo é a aplicação do balanço térmico do condutor, conforme:

- IEEE Std 738-2012;

- CIGRÉ TB 601.

Os autores utilizam a equação fundamental:

Pc+Pr=Ps+Pj

com:

- aquecimento Joule;

- ganho solar;

- arrefecimento convectivo (dependente do vento);

- arrefecimento radiativo.

Para simplificação, efeitos de:

- corona;

- aquecimento magnético;

- evaporação
são desprezados — decisão coerente para análise comparativa de sensibilidade.

### 2.3 Variáveis climáticas consideradas

O artigo analisa explicitamente o impacto de:

- temperatura ambiente;

- velocidade e direção do vento;

- irradiação solar global.

Pontos técnicos relevantes:

- o vento é identificado como a variável mais influente na ampacidade;

- a resolução temporal dos dados climáticos (minutal vs. horária) altera significativamente os resultados;

- em resoluções finas, a ampacidade pode cair abaixo do valor estático, evidenciando risco operacional.

As Figuras 2 a 9 (págs. 3–4) mostram comparações claras entre:

- verão vs. inverno;

- dados horários vs. dados minutais;

- estações meteorológicas distintas (UNV e CSIR).

### 2.4 Estudo de caso

O estudo de caso considera:

- um condutor ACSR tipo Zebra, amplamente utilizado na África do Sul;

- dados meteorológicos reais de 2017–2018;

- simulações em MATLAB, com dois níveis de resolução temporal.

Resultados principais:

- no inverno, a DLR é substancialmente superior ao SLR;

- no verão, a ampacidade aumenta durante a noite e diminui durante o dia;

- o uso de resoluções temporais grosseiras mascara riscos e oportunidades.

## 3. Limitações face ao seu doutoramento

Apesar da elevada relevância técnica, existem limitações claras face ao foco da sua tese:

❌ Não aborda:

- falha estrutural de torres ou colapso mecânico;

- eventos climáticos extremos (HILP) como ventos destrutivos ou gelo severo;

- probabilidades de falha ou curvas de fragilidade;

- tempos de reparo e recuperação;

- impacto sistêmico (ENS, cascatas, blackout).

❌ O artigo trata capacidade térmica operacional, não resiliência estrutural ou sistêmica.

❌ A ligação entre ampacidade variável e resiliência global da rede é apenas mencionada como trabalho futuro.

## 4. Valor real para a tese

O valor deste artigo para a sua tese é alto, porém bem delimitado.

### ✔️ Contribuições relevantes

- Demonstra quantitativamente como o clima afeta diretamente a capacidade das linhas;

- Fornece base técnica para:

  - integrar temperatura e vento em índices de resiliência;

  - justificar a dependência climática de parâmetros elétricos;

- Excelente suporte para:

  - discussão de sensibilidade climática;

  - ligação entre operação térmica e vulnerabilidade da transmissão;

- Complementa de forma direta relatórios como ORNL (2019).

## ❌ 5. O que este artigo NÃO deve fazer na sua tese

- ❌ Não fundamentar sozinho o índice de resiliência;

- ❌ Não substituir modelagem de falhas físicas;

- ❌ Não ser tratado como estudo de eventos extremos;

- ❌ Não ser confundido com análise de recuperação ou hardening estrutural.