Quantifying benefits of grid reinforcement measures to power system resilience against wet snow events

## 1. Natureza do documento

Trata-se de um artigo técnico-científico de elevado rigor, desenvolvido por RSE (Ricerca sul Sistema Energetico) em colaboração direta com a TERNA (TSO italiano), com foco explícito em:

- resiliência de sistemas de transmissão EHV/HV;

- eventos climáticos extremos do tipo neve úmida (wet snow);

- modelagem física da vulnerabilidade de linhas aéreas;

- quantificação dos benefícios de medidas de reforço estrutural (hardening).

O artigo enquadra-se claramente no núcleo técnico do seu doutoramento, combinando:

- clima → falha física → contingências múltiplas → impacto sistêmico → métrica de resiliência.

## 2. Conteúdo principal (síntese factual e técnica)

### 2.1 Conceito de resiliência adotado

Os autores adotam uma definição quantitativa e operacional, alinhada com Panteli & Mancarella, em que a resiliência é associada à capacidade do sistema de:

- absorver perturbações severas;

- limitar a perda de carga;

- reduzir o risco associado a contingências múltiplas dependentes.

A resiliência é expressa por indicadores derivados do risco de perda de carga, não apenas por métricas determinísticas.

### 2.2 Metodologia proposta (núcleo técnico)

O artigo apresenta a plataforma RELIEF, integrada ao ISAP, estruturada em cinco blocos principais:

- Modelagem da ameaça climática

  - eventos de neve úmida caracterizados por:

    - velocidade do vento;

    - taxa de precipitação;

    - temperatura ambiente;

  - cenários severos (S1) e moderados (S2).

- Modelagem física da vulnerabilidade das linhas

  - uso do modelo de Makkonen para acumulação de neve;

  - cálculo explícito da carga mecânica adicional (kg/m);

  - derivação de probabilidades de falha por intervalo de tempo (10 min).

- Seleção probabilística de contingências múltiplas

  - identificação de contingências:

    - N-1;

    - N-k dependentes;

    - common-mode branch outages;

  - demonstração de que, em eventos severos, N-k domina o risco.

- Simulação elétrica do sistema de transmissão real

  - aplicação das contingências ao modelo EHV/HV italiano;

  - cálculo de Loss of Load (LOL) e ENS;

  - consideração de proteções e respostas do sistema.

- Cálculo de métricas de risco e resiliência

  - risco por contingência:

Rj=LOLj×probj

  - indicador de resiliência por contingência:

REj=1Rj

  - indicador sistêmico de resiliência:

REsys=min⁡(REj)

➡️ Este ponto é central: a resiliência é explicitamente ancorada em risco físico-climático.

### 2.3 Modelagem das medidas de reforço (hardening)

O artigo modela duas medidas físicas reais, com formalismo explícito:

#### (a) Dispositivos anti-torsionais

- aumento da rigidez torsional do condutor;

- redução da rotação e da formação de mangas de neve;

- introdução de um fator de redução (RF) aplicado à intensidade de acumulação;

- análise de sensibilidade à distância entre dispositivos (50–100 m).

Resultados:

- redução quase total do risco LOL para eventos severos com espaçamento ≈ 50 m.

#### (b) Revestimentos ice-phobic

- modelagem como atraso temporal na adesão da neve (TLIM);

- dependência explícita da temperatura ambiente;

- análise de sensibilidade para TLIM = 3–12 h.

Resultados:

- redução de até 60–90% do risco LOL, dependendo do cenário;

- forte dependência térmica (baixa eficácia acima de −0,5 °C).

### 2.4 Resultados-chave

Os resultados (Tabelas III–V e Figuras 3–6) mostram que:

- em eventos severos, >99% do risco LOL vem de contingências N-k;

- medidas físicas reduzem drasticamente o risco sistêmico;

- a resiliência pode ser quantificada e comparada entre cenários;

- há base técnica para avaliação techno-econômica futura.

## 3. Limitações face ao seu doutoramento

Apesar da fortíssima aderência, há limitações que devem ser reconhecidas:

❌ O índice de resiliência é:

- derivado do LOL, não de um índice físico direto da linha;

- fortemente dependente da topologia e do despacho do sistema.

❌ O foco climático é:

- neve úmida (região temperada);

- não cobre outros agentes (gelo seco, vento extremo, incêndios).

❌ O indicador sistêmico é:

- conservador (mínimo dos RE_j);

- menos intuitivo para comparação entre linhas isoladas.

## 4. Valor real para a tese

O valor deste artigo para a sua tese é muito elevado.

### ✔️ Contribuições centrais

Este trabalho:

- é um dos exemplos mais completos até 2019 de:

  - integração clima → fragilidade → falha → resiliência;

- demonstra que métricas quantitativas são viáveis quando fisicamente fundamentadas;

- valida a importância de medidas de hardening físico;

- reforça diretamente a lacuna que você explora:

a necessidade de um índice mais simples, direto e replicável,
focado na resiliência intrínseca das linhas de transmissão.

Ele é ideal para:

- revisão da literatura técnica;

- benchmark metodológico;

- suporte empírico do seu problema de pesquisa.

## ❌ 5. O que este artigo NÃO deve fazer na sua tese

- ❌ Não substituir o índice que você está a propor;

- ❌ Não ser tratado como solução universal;

- ❌ Não dispensar a construção de um índice mais simples;

- ❌ Não cobrir todos os tipos de ameaça climática.