2020 CP-TRAM-Cyber-Physical Transmission Resiliency Assessment Metric-IEEE

## Artigo (2020)

Título: CP-TRAM: Cyber-Physical Transmission Resiliency Assessment Metric
Autores: Tushar; V. Venkataramanan; A. Srivastava; A. Hahn
Fonte: IEEE Transactions on Smart Grid, vol. 11, n.º 6, pp. 5114–5123
Ano: 2020
DOI: 10.1109/TSG.2020.2996137

2020 CP-TRAM-Cyber-Physical Tra…

## 1) Foco real do artigo

O artigo propõe o CP-TRAM, um métrico formal de resiliência ciber-física para sistemas de transmissão, com o objetivo de:

- quantificar a capacidade da rede de transmissão de continuar a suprir cargas críticas após eventos adversos;

- integrar infraestrutura física da transmissão e infraestrutura cibernética (SCADA/IEDs);

- fornecer um índice único de resiliência, utilizável em tempo quase real para suporte à decisão operacional.

➡ O foco é resiliência da rede de transmissão, porém sob uma ótica estrutural-topológica e ciber-operacional, não físico-climática.

## 2) Contribuições técnicas (claras e relevantes)

### 2.1 Métrica explícita de resiliência para transmissão (ponto forte)

Contribuição central do artigo:

- definição explícita de resiliência da transmissão, baseada em:

  - capacidade de suprir cargas críticas;

  - redundância estrutural;

  - disponibilidade de potência ativa e reativa;

  - impacto de falhas de linhas e equipamentos;

- superação da lacuna de métricas focadas apenas em distribuição.

➡ Este ponto coloca o artigo acima da média no conjunto de trabalhos de 2020.

### 2.2 Métrica de resiliência física (componente CP-TRAM)

A resiliência física é composta por quatro índices:

- SPD – Source–Path–Destination Index

  - mede redundância topológica e vulnerabilidade de ramos;

  - considera número de caminhos, hops e repetição de linhas (BVI).

- MW Availability Index

  - disponibilidade efetiva de potência ativa para cargas críticas.

- MVAr Availability Index

  - capacidade de controle de tensão via reservas reativas.

- Loss of Load Index (LoLI)

  - proporção de carga crítica efetivamente suprida.

Os índices são integrados via AHP (Analytic Hierarchy Process) para gerar um valor único de resiliência física por subestação.

➡ Trata-se de uma abordagem estruturada e reproduzível, com base em teoria de grafos e MCDM.

### 2.3 Integração inédita com resiliência cibernética

O artigo avança ao:

- modelar a resiliência cibernética com:

  - QoS (latência, jitter, perda de pacotes);

  - vulnerabilidades (attack graphs);

  - mecanismos de segurança (DID, IDS, criptografia, autenticação);

- integrar resiliência física + cibernética num único framework CP-TRAM.

➡ Esta integração é original e relevante, sobretudo no contexto pós-Ucrânia (2015).

## 3) Limitações críticas face à sua tese (determinantes)

⚠️ Apesar da qualidade do artigo, há limitações estruturais claras face ao seu tema específico:

- Eventos climáticos não são modelados fisicamente

  - “eventos extremos” = remoção de linhas/barras;

  - não há vento, gelo, temperatura, incêndios;

  - falhas são exógenas e discretas, não dependentes de intensidade climática.

- Ausência de fragilidade estrutural

  - nenhuma curva de fragilidade;

  - nenhuma relação clima → esforço → dano → reparo.

- Resiliência não é temporal

  - não existe curva desempenho × tempo;

  - métrica é instantânea / pós-evento;

  - não mede bounce back nem bounce forward.

- Foco em topologia e operação

  - LT são tratadas como arestas de grafo;

  - não como estruturas físicas sujeitas a colapso mecânico.

➡ Para a sua tese, estas limitações são conceituais, não apenas de detalhe.

## 4) Aderência ao tema da sua tese

Tema: Resiliência das Linhas de Transmissão frente a eventos extremos

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Linhas de transmissão | ✅ |
| Resiliência da transmissão | ✅ |
| Eventos climáticos extremos | ⚠️ Genéricos |
| Falha física dependente do clima | ❌ |
| Fragilidade estrutural | ❌ |
| Recuperação física no tempo | ❌ |
| Métrica explícita de resiliência | ✅ |
| Abordagem ciber-física | ✅ |

➡ Aderência direta: média
➡ Aderência conceitual/metodológica: alta

## 5) Utilidade real para a sua tese

Este artigo é altamente útil, desde que bem posicionado, para:

- revisar métricas formais de resiliência da transmissão;

- contrastar resiliência topológica-operacional vs. resiliência físico-climática;

- justificar a lacuna que o seu índice pretende preencher;

- apoiar a discussão sobre limitações das métricas não temporais.

⚠️ Não deve ser usado como:

- modelo direto do seu índice;

- base para modelagem climática;

- substituto de fragilidade física de LT.

## 6) Decisão final

✅ DECISÃO: GUARDAR

Justificativa técnica:

- trata explicitamente resiliência da transmissão;

- propõe uma métrica clara e formal;

- é referência IEEE de alto impacto;

- ajuda a delimitar e justificar a originalidade da sua proposta.

## 7) Classificação resumida (para a tabela do grupo 2020)

- Decisão: Guardado

- Foco: Métrica de resiliência ciber-física para transmissão

- Nível de importância: Alto

- Ponto da tese: Revisão crítica / lacuna metodológica / comparação de métricas

- Pontuação (Resiliência de LT): 7,5 / 10

### 📌 Síntese final

O CP-TRAM é um dos melhores artigos de 2020 sobre métricas de resiliência da transmissão, mas:

mede redundância e capacidade operacional,
enquanto a sua tese mede impacto físico-climático e recuperação temporal das LT.

👉 Justamente por isso, ele fortalece a sua tese, ao evidenciar que ainda falta um índice físico, climático e temporal, exatamente o que você está a desenvolver.