2020 Electrical Power System Resilience Assessment-A Comprehensive Approach-IEEE

### Avaliação técnica resumida — Artigo 2020

Arquivo: 2020 Electrical Power System Resilience Assessment: A Comprehensive Approach – IEEE.pdf

2020 Electrical Power System Re…

## 1) Identificação do artigo

Título: Electrical Power System Resilience Assessment: A Comprehensive Approach
Autores: Hamed Sabouhi; Aref Doroudi; Mahmud Fotuhi-Firuzabad; Mahdi Bashiri
Fonte: IEEE Systems Journal, vol. 14, no. 2
Ano: 2020
DOI: 10.1109/JSYST.2019.2934421

## 2) Foco real do artigo

O artigo propõe um framework completo de avaliação da resiliência de sistemas elétricos face a eventos climáticos extremos, com ênfase explícita em vento forte. O método cobre todo o ciclo:

- requisitos de dados climáticos;

- modelação do desastre;

- determinação do estado das linhas e torres e da topologia;

- introdução de um novo índice de resiliência.

➡️ O foco é resiliência física-operacional do sistema de transmissão, com tratamento explícito de falhas de linhas e torres, tempo de reparo e impacto temporal.

## 3) Contribuições técnicas centrais

### 3.1 Modelação climática e fragilidade estrutural

- Uso de perfis horários regionais de vento (Fig. 5);

- Introdução de curvas de fragilidade para linhas e torres (Fig. 2), com parâmetros críticos (w₍critical₎, w₍collapse₎);

- Probabilidades de falha FL(wᵢ) e FT(wᵢ) definidas por regimes de vento (Eqs. 1–2).

➡️ Este é um dos poucos artigos de 2020 que modela explicitamente a fragilidade física das LTs sob vento.

### 3.2 Simulação estocástica sequencial

- Monte Carlo sequencial para falha e reparo de componentes;

- Diferenciação de níveis de dano (baixo, médio, severo) com tempos de reparo dependentes do vento (Eq. 6);

- Consideração de falhas simples e duplas (linhas e colapso de torres).

➡️ O acoplamento vento → falha → reparo → topologia é coerente e fisicamente fundamentado.

### 3.3 Índice de resiliência baseado em caminhos factíveis

O principal avanço metodológico é um índice de resiliência matricial, baseado em:

- axiomatic design (Farid);

- enumeração sistemática de todos os caminhos possíveis de geração → carga;

- ponderação por prioridade de cargas e geradores;

- restrições de congestionamento via DC-OPF.

O índice compara antes vs. depois do evento e é avaliado hora a hora, permitindo integração temporal (área sob a curva).

## 4) Limitações face ao seu tema

⚠️ Limitações reais (mas não desqualificantes):

- Modelo estrutural simplificado

  - curvas de fragilidade não são derivadas de FEM detalhado;

  - abordagem semiempírica/analítica.

- Sistema de teste reduzido

  - aplicação apenas ao IEEE 14-bus;

  - sem validação em redes reais de grande porte.

- Evento climático único

  - foco exclusivo em vento (sem gelo, incêndios, temperatura).

➡️ Ainda assim, o núcleo conceitual alinha-se fortemente com a sua tese.

## 5) Aderência ao tema da sua tese

Tema: Resiliência das Linhas de Transmissão frente a eventos climáticos extremos

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Linhas de transmissão (físicas) | ✅ |
| Torres de LT | ✅ |
| Evento climático extremo | ✅ (vento) |
| Curvas de fragilidade | ✅ |
| Reparação e recuperação | ✅ |
| Métrica temporal de resiliência | ✅ |
| Índice explícito de resiliência | ✅ |

➡️ Aderência direta: alta
➡️ Aderência metodológica: muito alta

## 6) Utilidade real para a sua tese

Este artigo é extremamente útil para:

- revisão do estado da arte 2018–2020 em resiliência física;

- fundamentar o uso de curvas de fragilidade para LT;

- justificar modelação estocástica sequencial;

- dialogar criticamente com o seu índice próprio, mostrando:

  - complexidade elevada do método existente;

  - oportunidade para propor um índice mais simples e direto (seu diferencial).

➡️ Excelente artigo âncora para contextualização e crítica.

## 7) Decisão final

✅ DECISÃO: GUARDAR

Justificativa técnica:
O artigo:

- trata diretamente de linhas e torres de transmissão;

- integra clima, falha física e recuperação;

- propõe um índice formal de resiliência;

- representa fielmente o estado da arte complexo que a sua tese pretende simplificar e melhorar.

## 8) Classificação resumida (para a tabela final)

- Decisão: Guardado

- Foco: Avaliação da resiliência física do sistema de transmissão sob vento extremo

- Nível de importância: Altíssimo

- Ponto da tese: Revisão da literatura; resiliência dos sistemas elétricos; metodologia adotada

- Pontuação (Resiliência de LT): 9,0 / 10

### Síntese final

Este é um artigo-chave de 2020 sobre resiliência física de linhas de transmissão.
Ele mostra como medir, mas também por que é necessário simplificar.

➡️ Guarde como referência central.
Quando quiser, envie o próximo artigo de 2020.