Fragility curves for power transmission towers in Odisha, India, based on observed damage during 2019 Cyclone Fani

## Avaliação técnica resumida — Artigo de 2021

Arquivo:
2021 Fragility curves for power transmission towers in Odisha, India, based on observed damage during 2019 Cyclone Fani – arXiv.pdf

2021 Fragility curves for power…

Título: Fragility curves for power transmission towers in Odisha, India, based on observed damage during 2019 Cyclone Fani
Autores: Surender V. Raja; Manish Kumar; Udit Bhatia
Fonte: arXiv (pré-print, posteriormente submetido a periódico)
Ano: 2021

### 1) Foco real do artigo

O artigo tem como objetivo central:

- desenvolver curvas de fragilidade empíricas para torres de transmissão de alta tensão;

- com base em dados reais de danos observados durante o Ciclone Fani (2019), na Índia;

- considerando explicitamente:

  - colapso estrutural;

  - disrupção funcional (dano parcial);

- incorporando incertezas aleatórias e epistêmicas, especialmente na estimativa da velocidade do vento.

➡ O foco é diretamente estrutural, climático e empírico, exatamente no eixo da sua tese.

### 2) Contribuições técnicas centrais

#### 2.1 Uso de dados reais pós-evento (grande diferencial)

O artigo baseia-se em:

- dados oficiais obtidos via Right to Information Act (RTI);

- 87 torres colapsadas e 41 parcialmente danificadas;

- 41.814 torres consideradas como universo estatístico;

- corredores reais de 132 kV e 220 kV.

➡ Trata-se de evidência empírica rara, altamente valiosa para estudos de resiliência.

#### 2.2 Definição clara de estados de dano

São definidos dois estados bem alinhados com estudos de resiliência:

- Collapse (CO)

  - perda estrutural total;

- Functionality Disruption (FD)

  - perda operacional parcial (braços, picos, barras, membros).

➡ Esta distinção é fundamental para análises de impacto e recuperação.

#### 2.3 Intensidade do evento climático

A intensidade do perigo é definida por:

- rajada de 3 segundos a 10 m de altura (IM);

- coerente com normas indianas (IS 875);

- estimada por modelos de perfil radial de vento:

  - Willoughby (simples e duplo);

  - Holland;

- conversão explícita entre:

  - vento médio de 3 min;

  - rajada de 3 s (fator de rajada, GF).

➡ Modelagem climática robusta e transparente.

#### 2.4 Tratamento rigoroso das incertezas

O artigo incorpora:

- incerteza aleatória (via desvio logarítmico da distribuição);

- incerteza epistêmica, incluindo:

  - estimativa do vento local;

  - tamanho finito da amostra;

- uso de:

  - Monte Carlo;

  - Latin Hypercube Sampling;

  - bootstrapping;

- combinação explícita das incertezas.

Resultado-chave:

- a incerteza dominante é a estimativa da velocidade do vento local.

➡ Excelente alinhamento com boas práticas modernas de resiliência.

### 3) Resultados técnicos relevantes

#### 3.1 Curvas de fragilidade

As curvas obtidas (percentil 50%, incertezas combinadas):

- Colapso estrutural (CO)

  - mediana ≈ 292,5 km/h

  - β ≈ 0,104

- Disrupção funcional (FD)

  - mediana ≈ 280,4 km/h

  - β ≈ 0,088

➡ Resultados fisicamente coerentes e comparáveis à literatura internacional.

#### 3.2 Comparação internacional

O artigo compara seus resultados com:

- Quanta Technology (EUA);

- Panteli et al. (Reino Unido);

- Fu et al. (China).

Conclusão:

- curvas de Odisha são compatíveis, mas refletem exposição a ventos mais severos.

➡ Fortalece a validade externa do estudo.

### 4) Limitações (explicitadas corretamente pelos autores)

⚠️ Limitações objetivas:

- Evento único

  - curvas baseadas em um único ciclone;

- Ausência de propriedades estruturais detalhadas

  - material, ligações, fundações não disponíveis;

- Contexto regional

  - curvas específicas para Odisha (como deve ser).

➡ Limitações aceitáveis e honestamente discutidas.

### 5) Aderência ao tema da tese

Tema: Resiliência das Linhas de Transmissão frente a eventos extremos

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Eventos climáticos extremos (vento/ciclone) | ✅ |
| Falha física de torres de LT | ✅ |
| Fragilidade estrutural empírica | ✅ |
| Curvas de fragilidade | ✅ |
| Dados reais pós-evento | ✅ |
| Incertezas explícitas | ✅ |
| Recuperação temporal | ⚠️ (indireta) |

➡ Aderência direta: altíssima
➡ Aderência estrutural-climática: altíssima

### 6) Utilidade real para a sua tese

Este artigo é central para:

- fundamentar a modelagem de fragilidade das LT;

- justificar o uso de:

  - curvas empíricas;

  - abordagem probabilística;

- calibrar ou validar:

  - parâmetros de vento crítico;

  - estados de dano;

- apoiar a ligação entre fragilidade e resiliência.

Pode ser usado diretamente em:

- revisão da literatura;

- metodologia;

- discussão de resultados;

- comparação internacional.

### 7) Decisão final

✅ DECISÃO: GUARDAR

Justificativa técnica:
O artigo:

- trata diretamente de linhas de transmissão;

- utiliza evento climático extremo real;

- fornece curvas de fragilidade empiricamente fundamentadas;

- é altamente compatível com o núcleo científico da sua tese.

### 8) Classificação resumida (para tabela futura)

- Decisão: Guardado

- Foco: Fragilidade estrutural de torres de transmissão sob ciclones

- Nível de importância: Altíssimo

- Ponto da tese:

  - revisão da literatura;

  - resiliência das linhas de transmissão;

  - metodologia adotada;

  - justificativa da escolha

- Pontuação (Resiliência de LT): 9,5 / 10

### 📌 Síntese final

Este é um artigo-chave, raro pela qualidade dos dados reais e pelo tratamento rigoroso das incertezas. Ele se encaixa perfeitamente no cerne da sua tese e pode servir como referência estrutural e metodológica direta.

➡ Um dos melhores artigos de 2021 para o seu tema.