Título e Autores

Título: Fragility curves for power transmission towers in Odisha, India, based on observed damage during 2019 Cyclone Fani

Autores: Surender V. Raja, Manish Kumar*, Udit Bhatia – Indian Institute of Technology Gandhinagar, Índia

Resumo do Abstract

Este estudo apresenta o desenvolvimento de curvas de fragilidade para torres de transmissão de energia elétrica de alta tensão no estado de Odisha, Índia, com base nos danos observados durante o ciclone Fani em 2019. Foram considerados dois estados de dano: colapso e perda de funcionalidade. As curvas foram desenvolvidas usando o método Bounding EDP e incorporam incertezas aleatórias e epistêmicas, especialmente associadas à estimativa da velocidade do vento e ao tamanho amostral finito. As curvas resultantes se alinham bem com aquelas desenvolvidas em outras partes do mundo, apesar de limitações como a ausência de propriedades estruturais detalhadas das torres.

1. Introdução

O artigo contextualiza a importância das infraestruturas críticas como redes de transmissão frente a desastres naturais. Aponta que fragility curves já foram desenvolvidas para outras regiões, mas normalmente sem considerar incertezas epistêmicas. O estudo reforça a relevância de se obter curvas regionais, especialmente em áreas propensas a ciclones como Odisha.

2. Dados de Danos no Ciclone Fani

Com base em dados obtidos junto à OPTCL via Lei de Acesso à Informação (RTI), foram identificadas 87 torres colapsadas e 41 com danos parciais (totalizando 128 com perda de funcionalidade). As torres estavam localizadas em diversos corredores de transmissão de 132 e 220 kV. As alturas variaram entre 21 m e 50 m.

- Fig. 1: Foto de uma torre colapsada em Puri (crédito: The Hindu).

- Fig. 2: Histogramas com alturas de torres danificadas (segregadas por tensão nominal: 132 e 220 kV).

- Fig. 3: Mapa com a localização de todas as 41.814 torres em Odisha (fonte: OpenStreetMap).

- Fig. 4: Mapas com torres colapsadas/parcialmente danificadas + trajetória do ciclone (dados do IMD).

3. Metodologia

Foram utilizadas velocidades de rajada de vento de 3 segundos a 10 m do solo como medida de intensidade (IM). As curvas foram construídas por bins de vento aplicando o método Bounding EDP. Duas curvas foram desenvolvidas: uma para colapso e outra para perda de funcionalidade. Parâmetros da função lognormal foram obtidos por mínimos quadrados.

- Fig. 5: Mediana e desvio padrão logarítmico em função do número de bins (n = 30 foi escolhido).

4. Incertezas Consideradas

Duas fontes de incerteza epistêmica foram consideradas: (1) estimativa da intensidade do vento e (2) tamanho amostral. Para a primeira, usaram-se 3 modelos de perfil radial de vento (WSE, WDE e HOL), com fatores de conversão de vento (CF) e fator de rajada (GF). Amostragem por hipercubo latino (LHS) foi utilizada com 1.000 conjuntos.

- Fig. 6: Conversão entre vento de 3 min e de 3 s usando GF = 1.58 ± 0.1.

- Fig. 7: Perfis de vento estimados pelos três modelos em dois momentos do ciclone.

- Fig. 8: Perfil típico de vento no olho do ciclone.

- Fig. 9: Histograma e função de distribuição acumulada empírica da velocidade do vento estimada.

- Fig. 10: Mediana e intervalo de confiança (68%) da estimativa de vento nas torres.

- Fig. 11: Localização das linhas de 132, 220 e 400 kV em relação ao ciclone.

- Fig. 12: Diagrama do processo de combinação das incertezas de vento + amostra.

5. Resultados e Discussão

Foram obtidas curvas de fragilidade com e sem incertezas. A comparação das curvas indica que a incerteza na estimativa da intensidade (vento) domina a variação nas curvas. Para a funcionalidade: mediana ≈ 280 km/h; para colapso: ≈ 292 km/h. Exceções ocorrem a baixas intensidades onde colapso supera perda de funcionalidade — atribuído ao desvio padrão logarítmico maior.

- Fig. 13 (a-f): Conjuntos de curvas para ambos estados de dano e três cenários de incerteza (IM, FS, ambos).

- Tabela 1: Parâmetros das curvas para percentis 2.5, 16, 50, 84 e 97.5 — para ambas funções.

- Fig. 14: Comparação com outras curvas da literatura (Quanta, Panteli, Fu).

- Tabela 2: Mediana e desvio das curvas comparadas.

6. Conclusão

Curvas de fragilidade regionais para torres de transmissão foram desenvolvidas considerando incertezas epistêmicas e aleatórias. Mesmo com limitações (ex: uso de um único evento e dados incompletos), as curvas servem como referência para planejar estratégias de reforço e avaliação de risco. Recomenda-se o uso dessas curvas em outras regiões costeiras do subcontinente indiano.