2021 Impacts of Earthquakes on Electrical Grid Resilience-IEEE

## Avaliação técnica resumida — Artigo de 2021

Arquivo:
2021 Impacts of Earthquakes on Electrical Grid Resilience – IEEE.pdf

2021 Impacts of Earthquakes on …

Título: Impacts of Earthquakes on Electrical Grid Resilience
Autores: Adam Mate; Travis Hagan; Eduardo Cotilla-Sanchez; Ted K. A. Brekken; Annette Von Jouanne
Fonte: IEEE/IAS 57th Industrial & Commercial Power Systems Technical Conference
Ano: 2021

### 1) Foco real do artigo

O artigo tem como objetivo principal:

- sistematizar experiências históricas de grandes terremotos e seus impactos sobre a resiliência de redes elétricas;

- com foco regional no Noroeste do Pacífico (PNW) dos EUA e no risco de um evento sísmico de subducção Cascadia (CSZ);

- identificar boas práticas, lições aprendidas e diretrizes técnicas para aumentar a resiliência da rede.

O foco explícito é:

- resiliência da rede elétrica frente a terremotos;

- análise qualitativa–técnica por níveis do sistema (geração, transmissão, distribuição);

- integração de evidências históricas reais (Japão, Chile, Nova Zelândia, Nepal, EUA).

➡ O foco é infraestrutural e operacional, com forte ênfase em eventos extremos reais, porém sem modelagem quantitativa de fragilidade.

### 2) Contribuições técnicas centrais

#### 2.1 Consolidação histórica de eventos sísmicos relevantes

O artigo apresenta uma comparação estruturada de terremotos catastróficos (Tabela I, p. 3), incluindo:

- Nisqually (EUA, 2001);

- Chile (2010);

- Christchurch (NZ, 2011);

- Tohoku (Japão, 2011);

- Nepal (2015);

- Cenário projetado CSZ (M≈9,0).

São comparados:

- magnitude;

- duração;

- presença de tsunami;

- perdas humanas;

- custos econômicos estimados.

➡ Esta sistematização fornece base empírica sólida para justificar o risco extremo.

#### 2.2 Impactos no nível de transmissão (relevante para a tese)

O artigo identifica claramente que, no nível de transmissão:

- deslizamentos de terra são o principal mecanismo de falha;

- liquefação do solo, assentamentos e deslocamentos laterais:

  - afetam torres;

  - comprometem fundações;

  - causam inclinação e colapso estrutural;

- linhas que atravessam cadeias montanhosas apresentam risco elevado;

- o acesso físico para reparo é um fator crítico de degradação da resiliência.

Exemplos citados:

- torres e subestações abandonadas na Nova Zelândia devido à liquefação;

- atrasos severos de restauração no Nepal por inacessibilidade.

➡ Forte alinhamento com o conceito clima/geologia → dano físico → atraso na recuperação.

#### 2.3 Integração do fator “tempo de recuperação”

O artigo apresenta estimativas realistas de tempos de restauração após um evento CSZ:

- 1–3 meses no Vale do Willamette;

- 3–6 meses em regiões costeiras;

- dependendo de:

  - severidade do dano;

  - acessibilidade;

  - disponibilidade de pessoal e logística.

➡ Introduz explicitamente o eixo temporal da resiliência, ainda que de forma qualitativa.

### 3) Limitações técnicas face à sua tese

⚠️ Limitações claras:

- Ausência de modelagem quantitativa

  - não há curvas de fragilidade;

  - não há funções de probabilidade de falha.

- Evento não climático

  - terremotos (geológico);

  - não vento, gelo, calor ou incêndios.

- Resiliência não formalizada matematicamente

  - sem índice;

  - sem integração desempenho × tempo.

➡ Limitações esperadas, dado o caráter de overview técnico.

### 4) Aderência ao tema da tese

Tema: Resiliência das Linhas de Transmissão frente a eventos extremos

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Evento extremo | ✅ (terremoto) |
| Falha física de LT | ✅ |
| Danos estruturais reais | ✅ |
| Recuperação temporal | ⚠️ (qualitativa) |
| Fragilidade estrutural | ❌ |
| Modelagem probabilística | ❌ |
| Evento climático | ❌ |

➡ Aderência direta: média
➡ Aderência infraestrutural: alta
➡ Aderência climática: baixa

### 5) Utilidade real para a sua tese

Este artigo é muito útil como suporte contextual e comparativo, especialmente para:

- discutir eventos extremos não climáticos como referência cruzada;

- reforçar que:

  - resiliência envolve logística, acesso e reconstrução;

- enriquecer a discussão qualitativa sobre mecanismos de falha física;

- apoiar capítulos de:

  - contextualização;

  - revisão crítica;

  - discussão de limitações dos modelos puramente climáticos.

⚠️ Não deve ser usado:

- como base do índice de resiliência;

- para calibração de fragilidade de LT climática.

### 6) Decisão final

⚠️ DECISÃO: GUARDAR (USO COMPLEMENTAR)

Justificativa técnica:
O artigo:

- trata falha física real de infraestruturas de transmissão;

- apresenta evidências históricas sólidas;

- reforça a dimensão temporal da resiliência;

- não aborda clima nem modelagem quantitativa.

➡ Deve ser mantido como referência secundária, enriquecendo a discussão, sem integrar o núcleo metodológico.

### 7) Classificação resumida (para tabela futura)

- Decisão: Guardado (complementar)

- Foco: Impactos de terremotos na resiliência de redes elétricas

- Nível de importância: Médio

- Ponto da tese:

  - contextualização;

  - revisão da literatura;

  - discussão de eventos extremos não climáticos

- Pontuação (Resiliência de LT): 6,0 / 10

### 📌 Síntese final

Este artigo fornece uma visão realista e tecnicamente consistente de como eventos extremos geológicos afetam fisicamente linhas de transmissão e atrasam a recuperação do sistema.

➡ Não é central para a modelagem climática da sua tese, mas fortalece a compreensão global da resiliência infraestrutural.