Intelligent hurricane resilience enhancement of power distribution systems via deep reinforcement learning

## Avaliação técnica resumida — Artigo de 2021

Arquivo:
2021 Intelligent hurricane resilience enhancement of power distribution systems via deep reinforcement learning – ELSEVIER.pdf

2021 Intelligent hurricane resi…

Título: Intelligent hurricane resilience enhancement of power distribution systems via deep reinforcement learning
Autores: Nariman L. Dehghani; Ashkan B. Jeddi; Abdollah Shafieezadeh
Fonte: Applied Energy, vol. 285, Elsevier
Ano: 2021

### 1) Foco real do artigo

O artigo propõe um framework inteligente de melhoria da resiliência de sistemas de distribuição aérea frente a furacões, com foco em:

- hardening estrutural de postes de madeira;

- resiliência ao longo do ciclo de vida (life-cycle resilience);

- otimização de decisões sequenciais de manutenção preventiva;

- uso explícito de Deep Reinforcement Learning (DRL).

O foco é claramente:

- distribuição elétrica aérea (postes);

- falha física induzida por vento extremo;

- resiliência probabilística integrada no tempo.

➡ O artigo trata resiliência física real, porém no domínio da distribuição, não da transmissão.

### 2) Contribuições técnicas centrais

#### 2.1 Introdução formal do conceito de life-cycle resilience

O artigo introduz e operacionaliza o conceito de:

- resiliência ao longo do ciclo de vida, definida como:

  - a capacidade do sistema resistir, degradar e recuperar-se

  - sob múltiplos eventos extremos estocásticos, ao longo de décadas.

A resiliência é quantificada como:

R=1tc0tcE[Q(t)] dt

onde:

- Q(t): desempenho do sistema (% de clientes atendidos);

- tc: tempo de controle (30 dias).

➡ Conceito extremamente alinhado com a filosofia central da sua tese.

#### 2.2 Modelagem probabilística detalhada de falha física

O artigo utiliza:

- modelos multidimensionais de fragilidade de postes de madeira;

- dependentes de:

  - velocidade do vento;

  - direção do vento;

  - idade do poste;

  - classe, altura e área de condutores;

- baseados em trabalhos prévios validados experimentalmente (Darestani & Shafieezadeh).

A falha é:

- física (colapso/poste quebrado);

- integrada com:

  - envelhecimento progressivo;

  - manutenção preventiva e corretiva;

  - recorrência de eventos extremos.

➡ Modelagem físico-probabilística muito sólida.

#### 2.3 Integração confiabilidade × resiliência (contribuição conceitual forte)

O artigo demonstra claramente que:

- a confiabilidade pode degradar ao longo do tempo sem impacto imediato no desempenho;

- essa degradação aumenta a vulnerabilidade futura;

- decisões ótimas exigem antecipação, não reação.

As Figuras 1 e 2 (p. 4) mostram graficamente:

- a relação entre:

  - confiabilidade de componentes;

  - desempenho sistémico;

  - choques extremos sucessivos.

➡ Esta discussão é diretamente transferível para linhas de transmissão.

#### 2.4 Framework de otimização via Deep Reinforcement Learning

O problema é formulado como um MDP e resolvido com A2C (Advantage Actor-Critic):

- estados: idade média dos postes por clusters;

- ações: substituir ou não clusters inteiros;

- recompensas:

  - redução de expected outages (EO); ou

  - aumento direto da resiliência esperada.

São introduzidos dois índices de risco:

- EOR (Expected Outage Reduction);

- MEOR (Modified Expected Outage Reduction).

➡ Metodologia sofisticada e escalável, adequada a sistemas grandes.

### 3) Resultados técnicos relevantes

- Sistema realista com 7.051 postes (Harris County, Texas);

- Horizonte de 60 e 100 anos;

- Comparação com:

  - estratégia normativa NESC;

  - modelo MINLP resolvido por Branch-and-Bound.

Resultados-chave:

- melhoria de até ≈ 30% na resiliência acumulada em 100 anos;

- DRL supera NESC com o mesmo orçamento;

- MINLP torna-se intratável em horizontes longos.

➡ Resultados robustos, quantitativos e bem validados.

### 4) Limitações face ao foco da sua tese

⚠️ Limitações determinantes:

- Domínio da distribuição

  - postes, não torres de transmissão;

- Topologia radial

  - diferente de redes malhadas de transmissão;

- Evento climático único

  - apenas furacões (vento);

- Sem foco em linhas de transmissão

  - não modela vãos longos, torres metálicas, fundações profundas.

➡ Limitações claras, apesar da elevada qualidade técnica.

### 5) Aderência ao tema da tese

Tema: Resiliência das Linhas de Transmissão frente a eventos extremos

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Evento climático extremo | ✅ (furacão/vento) |
| Falha física estrutural | ✅ |
| Modelagem probabilística | ✅ |
| Resiliência no tempo | ✅ |
| Life-cycle resilience | ✅ |
| Linhas de transmissão | ❌ |
| Torres / vãos de LT | ❌ |

➡ Aderência direta: média
➡ Aderência conceitual/metodológica: altíssima

### 6) Utilidade real para a sua tese

Este artigo é extremamente valioso como referência conceitual e metodológica, para:

- fundamentar o conceito de resiliência ao longo do tempo;

- justificar a integração clima → falha física → desempenho → recuperação;

- apoiar a distinção confiabilidade × resiliência;

- inspirar métodos de:

  - priorização;

  - otimização;

  - aprendizagem adaptativa.

⚠️ Não deve ser usado:

- como estudo direto de linhas de transmissão;

- para calibração de fragilidade de torres de LT.

### 7) Decisão final

⚠️ DECISÃO: GUARDAR (USO COMPLEMENTAR DE ALTO VALOR)

Justificativa técnica:
O artigo:

- não trata transmissão, mas

- apresenta uma das melhores formulações existentes de resiliência física no tempo;

- é altamente relevante como referência metodológica e conceitual.

➡ Deve ser mantido como pilar conceitual, não estrutural.

### 8) Classificação resumida (para tabela futura)

- Decisão: Guardado (complementar)

- Foco: Resiliência física de sistemas de distribuição sob furacões com DRL

- Nível de importância: Alto

- Ponto da tese:

  - contextualização;

  - revisão da literatura;

  - fundamentação conceitual da resiliência;

  - metodologia (nível abstrato)

- Pontuação (Resiliência de LT): 7,5 / 10

### 📌 Síntese final

Este é um artigo de altíssimo nível, que não trata diretamente linhas de transmissão, mas oferece uma base conceitual e metodológica exemplar para medir e otimizar resiliência física ao longo do tempo.

➡ Um referencial teórico-metodológico forte, perfeitamente alinhado com a ambição científica da sua tese.