Power system resilience assessment considering critical infrastructure resilience approaches and government policymaker criteria

## 1. Natureza do documento

Artigo científico metodológico, publicado no IET Generation, Transmission & Distribution, com foco explícito na quantificação da resiliência de sistemas elétricos por meio de métricas baseadas em desempenho ao longo do tempo, incorporando critérios de decisores governamentais (government policymakers).

O trabalho:

- propõe uma nova métrica quantitativa de resiliência;

- baseia-se na literatura de infraestruturas críticas;

- utiliza dados reais (Superstorm Sandy – 2012) para validação.

➡️ Documento centralmente metodológico, com formulação matemática explícita.

## 2. Conteúdo técnico principal (síntese estruturada)

### 2.1 Problema identificado na literatura

Os autores identificam uma limitação clara nas métricas de resiliência existentes:

- predominância de métricas baseadas em área (resilience triangle / trapezoid);

- incapacidade dessas métricas em capturar:

  - violação de limites mínimos de desempenho;

  - tempo crítico abaixo de níveis aceitáveis;

  - diferença entre desempenho inicial e final;

  - expectativas sociais e políticas reais.

É feita uma distinção rigorosa entre:

- resiliência (eventos HILP);

- confiabilidade (eventos frequentes de baixo impacto), rejeitando o uso direto de métricas clássicas de confiabilidade para resiliência.

### 2.2 Revisão estruturada das métricas baseadas em área

O artigo apresenta uma das revisões mais sistemáticas sobre métricas do tipo:

- área sob a curva de desempenho;

- área entre curva real e ideal;

- resiliência triangular e trapezoidal;

- métricas normalizadas por tempo de controlo (control time).

As Figuras 1 a 4 (págs. 2821–2824) mostram claramente que:

curvas de desempenho muito diferentes podem resultar na mesma métrica de resiliência, o que é inaceitável do ponto de vista social e político.

### 2.3 Critérios do decisor governamental (contribuição conceitual-chave)

O artigo introduz formalmente cinco critérios de policy makers, raramente considerados na literatura elétrica:

- Relação entre desempenho final e inicial;

- Violação de um limite mínimo de desempenho aceitável;

- Tempo crítico abaixo desse limite;

- Cumprimento de um tempo desejado de recuperação;

- Magnitude da violação dos limites.

➡️ Estes critérios traduzem expectativas sociais, políticas e económicas, não apenas técnicas.

### 2.4 Nova métrica proposta (contribuição metodológica central)

Os autores propõem uma nova métrica de resiliência baseada em área corrigida, definida por:

R=C⋅0TLCQ(t) dt0TLCTQ(t) dt

onde o coeficiente corretivo global Cé dado por:

C=C1⋅C2⋅C3⋅C4

Cada termo corresponde diretamente aos critérios governamentais:

- C1: razão desempenho final / inicial;

- C2: severidade da violação do desempenho mínimo;

- C3: duração da violação;

- C4: cumprimento do desempenho desejado no tempo de recuperação.

➡️ A métrica mantém simplicidade computacional, mas adiciona realismo político-operacional.

### 2.5 Validação com dados reais (Superstorm Sandy – 2012)

A validação é feita com dados reais de 21 estados dos EUA, usando como desempenho:

- percentagem de clientes com fornecimento elétrico.

Resultados importantes:

- métricas clássicas (RIOld) variam pouco entre estados severamente afetados e quase intactos;

- a nova métrica (RINew) amplifica corretamente as diferenças, refletindo melhor a gravidade social.

Exemplo (Tabela 2):

- New Jersey:

  - RIOld ≈ 0,70

  - RINew ≈ 0,04

- Illinois:

  - RIOld ≈ RINew ≈ 1,0

➡️ Demonstra forte capacidade discriminatória da métrica proposta.

## 3. Limitações face ao seu doutoramento

❌ O artigo:

- não trata explicitamente de linhas de transmissão como elementos físicos;

- usa desempenho agregado (clientes com energia);

- não modela:

  - torres, vãos, esforços mecânicos;

  - vento, gelo, temperatura ou raios;

- não estabelece relação direta:

clima → falha física de LT → índice.

❌ Resiliência é avaliada ao nível:

- sistémico e social,
não:

- físico-operacional das LTs.

## 4. Valor real para a tese

🟢 Valor ALTO (fundamentação metodológica e conceitual)

Este artigo é extremamente relevante porque:

- formaliza matematicamente métricas desempenho × tempo;

- explicita limitações das métricas tradicionais;

- reforça a necessidade de índices simples, interpretáveis e robustos;

- fornece base teórica sólida para justificar:

por que um novo índice de resiliência é necessário.

➡️ Funciona como artigo âncora metodológico, mesmo não sendo específico de LTs.

## 5. Encaixe na tese

- ☑ Revisão crítica das métricas de resiliência

- ☑ Fundamentação metodológica do índice proposto

- ☑ Discussão de desempenho × tempo

- ☑ Justificativa da lacuna científica

- ⛔ Modelação física direta de linhas de transmissão