2021 Preliminary Analysis of Network Fragility and Resilience in Large Electric Grids-IEEE

## Artigo (2021)

Arquivo: 2021 Preliminary Analysis of Network Fragility and Resilience in Large Electric Grids-IEEE.pdf
Título: Preliminary Analysis of Network Fragility and Resilience in Large Electric Grids
Autores: Adam B. Birchfield; Jayant Patil; Roger Paredes; Leonardo Dueñas-Osorio
Fonte: IEEE Power and Energy Conference at Illinois (PECI)
Ano: 2021
DOI: 10.1109/PECI51586.2021.9435202

2021 Preliminary Analysis of Ne…

## 1) Foco real do artigo

O artigo tem como objetivo principal:

- quantificar fragilidade e resiliência de grandes redes de transmissão;

- analisar degradação progressiva do sistema sob múltiplos níveis de contingência;

- comparar duas abordagens complementares:

  - Conectividade topológica probabilística (All-Terminal Reliability – ATR);

  - Capacidade máxima de atendimento de carga via DCOPF com load shedding.

➡️ O foco é resiliência do sistema de transmissão, sob falhas múltiplas, com dependência explícita do nível de degradação.

⚠️ Contudo: as falhas não são causadas por clima modelado fisicamente.

## 2) Contribuições técnicas (fortes e relevantes)

### 2.1 Uso explícito de métricas desempenho × degradação

O artigo formaliza resiliência como:

- desempenho do sistema (conectividade ou carga atendida);

- em função do nível de indisponibilidade k;

- analisando:

  - média,

  - pior caso,

  - distribuição completa.

📌 Isto está explícito nas Figuras 3, 6 e 7 (págs. 2–4), onde:

- a ATR decresce de forma não linear com k;

- os piores cenários estão muito abaixo da média.

➡️ Este ponto é conceitualmente alinhado com a sua tese.

### 2.2 All-Terminal Reliability (ATR) como métrica de fragilidade

O artigo usa formalmente:

ATR(G,p)=P(G permanece conectado)

com:

- falha independente das linhas;

- análise N–k completa;

- uso de Binary Decision Diagrams (BDD);

- aproximações εδcom garantia probabilística.

📌 Isto é rigor matemático alto e pouco comum na literatura de resiliência.

### 2.3 Integração com capacidade elétrica (DCOPF)

A segunda abordagem:

- usa DC Optimal Power Flow com load shedding;

- assume operação ótima (best-case);

- mede máxima carga atendida sob degradação.

📌 Importante:

- diferencia conectividade topológica de capacidade elétrica real;

- mostra que conectividade ≠ capacidade de atendimento.

## 3) Limitações críticas face à sua tese (onde entra a sua contribuição)

Apesar da qualidade, há limitações estruturais claras.

### 3.1 Falhas são abstratas, não físicas

❌ No artigo:

- falha = remoção de arestas (linhas);

- probabilidade p=k/∣E∣;

- não há:

  - vento,

  - gelo,

  - temperatura,

  - incêndio,

  - esforço mecânico.

✔️ Na sua tese:

- falha = consequência de processos físicos climáticos.

### 3.2 Tempo não é físico, é ordinal

❌ Aqui:

- “tempo” é representado por:

  - nível de degradação k,

  - não por horas/dias.

✔️ Na sua abordagem:

- tempo é contínuo;

- ligado a:

  - dano,

  - reparo,

  - recuperação.

### 3.3 Linha como elemento binário

❌ No artigo:

- linha = ligada/desligada;

- não há estados intermediários de dano.

✔️ Na sua tese:

- linha tem níveis de dano e fragilidade.

## 4) Aderência ao tema da sua tese

Tema: Resiliência das Linhas de Transmissão frente a eventos climáticos extremos

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Linhas de transmissão | ✅ |
| Análise de fragilidade | ⚠️ Topológica |
| Dependência temporal | ⚠️ Indireta |
| Modelação climática | ❌ |
| Fragilidade estrutural | ❌ |
| Métricas desempenho × tempo | ✅ |
| Escala de transmissão | ✅ |

➡️ Aderência direta: média
➡️ Valor metodológico: alto

## 5) Valor real para a sua tese (ponto-chave)

Este artigo é um dos mais importantes de 2021 para você porque:

- formaliza resiliência como processo de degradação progressiva;

- mostra que médias escondem cenários críticos;

- usa métricas rigorosas e replicáveis;

- fornece base direta para crítica:

“Mesmo análises avançadas de fragilidade em redes de transmissão ainda tratam falhas como abstrações topológicas, não como consequência de ações climáticas físicas.”

👉 Ele prepara o terreno para a sua metodologia.

## 6) Decisão final

🟢 DECISÃO: GUARDAR

Justificativa técnica:

- Artigo robusto, rigoroso e bem aceito;

- Altamente relevante para:

  - revisão crítica,

  - fundamentação metodológica,

  - definição da lacuna científica;

- Não substitui, mas valoriza a sua abordagem físico-temporal.

## 7) Classificação resumida (para a tabela)

- Decisão: Guardado

- Foco: Fragilidade e resiliência topológica e elétrica de redes de transmissão

- Nível de importância: ALTO

- Ponto da tese:

  - Revisão da literatura

  - Lacuna científica

  - Fundamentação metodológica

- Pontuação (Resiliência das LTs): 6,5 / 10

### 📌 Síntese final

Este artigo responde à pergunta:

“Quão vulnerável é a rede de transmissão quando múltiplas linhas falham?”

A sua tese responde:

“Por que essas linhas falham fisicamente sob eventos climáticos extremos e como medir essa resiliência ao longo do tempo?”

Eles são complementares, e este artigo é um dos melhores pontos de ligação entre o estado da arte e a sua contribuição.