2021 Proactive Generation Redispatch to Enhance Power System Operation Resilience during Hurricanes-IEEE

## Artigo (2021)

Arquivo: 2021 Proactive Generation Redispatch to Enhance Power System Operation Resilience during Hurricanes-IEEE.pdf
Título: Proactive Generation Redispatch to Enhance Power System Operation Resilience during Hurricanes
Autores: Michael Abdelmalak; Mohammed Benidris
Fonte: IEEE – North American Power Symposium (NAPS)
Ano: 2021
DOI: 10.1109/NAPS50074.2021.9449715

2021 Proactive Generation Redis…

## 1) Foco real do artigo

O objetivo central do trabalho é:

- aumentar a resiliência operacional do sistema elétrico durante furacões;

- por meio de redespacho proativo de geração, baseado em previsão do evento;

- minimizar:

  - custo operacional total;

  - carga cortada (load curtailment);

- considerando explicitamente:

  - três fases do evento (before–during–after);

  - restrições dinâmicas de geração;

  - progressão espaço-temporal do furacão.

➡️ O foco é resiliência operacional do sistema de transmissão, não resiliência física das linhas.

## 2) Metodologia de cálculo (núcleo técnico do artigo)

Este é o principal valor do artigo para a sua tese, pois a metodologia é formal, explícita e criticável.

### 2.1 Formulação matemática

Os autores formulam um problema de otimização multiobjetivo MILP, resolvido com CPLEX, cuja função objetivo é:

min⁡t∈ΩHn∈ΩNC(Cn,t)  +  t∈ΩTi∈ΩGCf(Pi,tG)

onde:

- o primeiro termo representa custo de corte de carga durante o furacão;

- o segundo termo representa custo de combustível em operação normal.

📌 Resiliência, portanto, é proxy de desempenho operacional, não um índice físico.

### 2.2 Restrições consideradas

O modelo inclui um conjunto completo de restrições operacionais:

- balanço de potência (Eq. 2);

- limites térmicos de linhas (DC power flow – Eqs. 3–4);

- limites de corte de carga (Eqs. 5–6);

- rampas de geração (Eqs. 7–8);

- tempos mínimos up/down (Eqs. 9–10);

- limites de potência dos geradores (Eq. 11);

- estados binários de unidades (Eq. 12);

- limites de ângulo de tensão (Eq. 13).

➡️ Do ponto de vista operacional, a modelagem é robusta e realista.

### 2.3 Representação do evento extremo

O furacão é tratado como:

- sequência determinística de falhas;

- com progressão espaço-temporal pré-definida (Fig. 2, p. 4);

- falhas binárias de:

  - linhas;

  - geradores;

  - cargas.

⚠️ Importante:

- não há modelagem física do vento;

- não existem curvas de fragilidade;

- a falha é exógena e imposta, não calculada.

## 3) Limitações críticas face à sua tese

Aqui está o material direto para crítica científica.

### 3.1 Falha física não é modelada

❌ No artigo:

- linhas falham porque “estão no caminho do furacão”;

- não há relação:

  - vento → esforço → dano → colapso.

✔️ Na sua tese:

- falha decorre de mecanismos físicos explícitos, dependentes do clima.

### 3.2 Resiliência definida por carga atendida

❌ Aqui:

- resiliência ≈ redução de load curtailment;

- métrica implícita, não formalizada.

✔️ Na sua abordagem:

- resiliência é índice explícito, físico e temporal da linha.

### 3.3 Linha tratada como elemento binário

❌ No modelo:

- linha = disponível / indisponível;

- não há degradação progressiva.

✔️ Na sua tese:

- linhas têm níveis de dano, probabilidade e tempo de recuperação.

### 3.4 Escala e objetivo diferentes

❌ Artigo:

- foco em despacho ótimo e custos.

✔️ Tese:

- foco em resiliência estrutural das LTs e sua mensuração.

## 4) Aderência ao tema da sua tese

Tema: Resiliência das Linhas de Transmissão frente a eventos climáticos extremos

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Linhas de transmissão | ⚠️ Operacional |
| Falha física de LT | ❌ |
| Fragilidade estrutural | ❌ |
| Evento climático | ⚠️ Exógeno |
| Dependência temporal | ✅ |
| Metodologia matemática | ✅ |
| Resiliência operacional | ✅ |

➡️ Aderência direta: baixa
➡️ Valor metodológico para crítica: alto

## 5) Valor real para a sua tese

Este artigo é muito útil para você porque:

- representa o estado da arte operacional;

- mostra como a literatura:

  - antecipa eventos,

  - mas não modela fisicamente a falha;

- permite afirmar, com base sólida:

“Mesmo estratégias proativas e temporalmente explícitas continuam tratando a falha das linhas como um dado de entrada, e não como um resultado físico do evento climático.”

👉 Ele reforça diretamente a lacuna que a sua tese preenche.

## 6) Decisão final

🟢 DECISÃO: GUARDAR

Justificativa técnica:

- Artigo sólido, bem formulado e relevante;

- Excelente para:

  - revisão crítica,

  - contextualização do estado da arte,

  - comparação metodológica;

- Não concorre com a sua metodologia — valoriza-a.

## 7) Classificação resumida (para a tabela)

- Decisão: Guardado

- Foco: Resiliência operacional via redespacho proativo de geração

- Nível de importância: Médio

- Ponto da tese:

  - Revisão da literatura

  - Lacuna científica

  - Justificativa metodológica

- Pontuação (Resiliência das LTs): 5,0 / 10

### 📌 Síntese final

Este artigo responde à pergunta:

“Como operar melhor o sistema quando um furacão é previsto?”

A sua tese responde:

“Como o furacão degrada fisicamente as linhas de transmissão e como medir essa resiliência ao longo do tempo?”

São complementares, e este artigo é um contraponto operacional essencial.