2021 Quantifying Power System Operational and Infrastructural Resilience Under Extreme Conditions Within a Water-Energy Nexus Framework-IEEE

## Artigo (2021)

Arquivo: 2021 Quantifying Power System Operational and Infrastructural Resilience Under Extreme Conditions Within a Water-Energy Nexus Framework-IEEE.pdf
Título: Quantifying Power System Operational and Infrastructural Resilience Under Extreme Conditions Within a Water-Energy Nexus Framework
Autores: Scott Zuloaga; Vijay Vittal
Fonte: IEEE Open Access Journal of Power and Energy, vol. 8
Ano: 2021
DOI: 10.1109/OAJPE.2021.3084577

2021 Quantifying Power System O…

## 1) Foco real do artigo

O objetivo principal do trabalho é:

- quantificar resiliência do sistema elétrico sob condições extremas;

- distinguir formalmente:

  - resiliência operacional (Operation);

  - resiliência infraestrutural (Infrastructure);

- incorporar interdependências críticas, em especial o nexo água–energia;

- aplicar métricas dinâmicas em simulações de longo período (centenas de horas).

➡️ O foco é sistêmico e metodológico, não específico de linhas de transmissão, mas inclui explicitamente métricas associadas a elementos de transmissão.

## 2) Estrutura metodológica (núcleo técnico do artigo)

Este artigo tem uma das estruturas matemáticas mais completas entre os trabalhos de 2021.

### 2.1 Cadeia metodológica explícita (muito relevante)

O método segue quatro níveis hierárquicos (Fig. 1, p. 6):

- Index Functions
→ normalizam variáveis físicas e operacionais;

- Resilience Measures of Performance (RMP)
→ capturam degradação e recuperação no tempo;

- Infrastructural Robustness Metrics (IRM)
→ pesos baseados em topologia e importância estrutural;

- Infrastructural–Operational Resilience (IOR)
→ índice agregado final dependente do tempo.

📌 Esta arquitetura é conceitualmente muito próxima da lógica da sua tese.

### 2.2 Index Functions (detalhe técnico importante)

O artigo define funções explícitas para:

- Tensão – Eq. (1), p. 231

- Fluxo térmico de linhas de transmissão – Eq. (2), p. 231

- Carga atendida (EPS e WDS) – Eqs. (3)–(4), p. 232

- Água de refrigeração de geradores – Eq. (5), p. 232

Exemplo (linhas de transmissão):

RlTL=min⁡ ⁣1  Pl,max⁡⋅slr=t-slt-1Pl,r

➡️ Importante:
A linha de transmissão aparece explicitamente, mas apenas do ponto de vista térmico-operacional, não estrutural.

### 2.3 Resilience Measure of Performance (RMP)

A resiliência instantânea é definida como (Eq. 6, p. 232):

Resf,t=#(satisfatory transitions)#(unsatisfactory transitions)

Ou seja:

- métrica dinâmica;

- baseada em melhora vs. piora no tempo;

- dependente da trajetória do sistema.

📌 Este ponto é conceitualmente muito forte.

### 2.4 Pesos infraestruturais (IRM)

O artigo introduz métricas de importância estrutural:

- MED – grau de conectividade de barramentos;

- MEB – betweenness de linhas;

- MEFF – eficiência topológica;

- MSCW – importância de água de refrigeração (Eq. 7, p. 233).

Essas métricas são usadas como pesos objetivos, não arbitrários.

➡️ Isto é um avanço em relação a MCDM puramente subjetivos.

### 2.5 Índice agregado final (IOR)

O índice total é definido como (Eq. 13, p. 233):

ResEPS,TOT(t)=wvRRV+wtlRRTL+wcwRRCW+wdsRRDS+wplRRPLwv+wtl+wcw+wds+wpl

📌 Trata-se de um índice explícito, dinâmico e interpretável, algo raro na literatura.

## 3) Limitações críticas face à sua tese

Apesar de muito forte, há limitações estruturais claras.

### 3.1 Falta de causalidade climática física

❌ No artigo:

- eventos extremos são:

  - secas,

  - falhas operacionais,

  - indisponibilidades impostas;

- não há modelagem física de vento, gelo, incêndio, temperatura.

✔️ Na sua tese:

- clima é driver causal explícito da falha.

### 3.2 Linha tratada como ativo funcional

❌ Aqui:

- a linha:

  - tem limite térmico,

  - tem fluxo médio;

- não há:

  - fragilidade mecânica,

  - probabilidade de colapso estrutural,

  - dano progressivo.

✔️ Na sua tese:

- a linha de transmissão é um sistema físico.

### 3.3 Índice ainda agregado e ponderado

❌ O IOR:

- depende de pesos wi;

- ainda é um índice sistêmico agregado.

✔️ Sua proposta:

- visa um índice específico da LT, menos dependente de agregação sistêmica.

## 4) Aderência ao tema da sua tese

Tema: Resiliência das Linhas de Transmissão frente a eventos climáticos extremos

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Dependência temporal | ✅ |
| Métrica explícita | ✅ |
| Linhas de transmissão | ⚠️ Operacional |
| Fragilidade estrutural | ❌ |
| Modelação climática | ❌ |
| Interdependência sistêmica | ✅ |
| Fundamentação matemática | ✅ |

➡️ Aderência direta: média
➡️ Valor metodológico: altíssimo

## 5) Valor real para a sua tese (ponto-chave)

Este artigo é fundamental porque:

- legitima a separação entre resiliência operacional e infraestrutural;

- fornece um framework matemático completo;

- mostra claramente onde o estado da arte para;

- permite afirmar com base sólida:

“Mesmo abordagens avançadas de resiliência infraestrutural ainda tratam linhas de transmissão como ativos operacionais, não como estruturas físicas vulneráveis a ações climáticas.”

👉 Ele ancora metodologicamente a sua tese.

## 6) Decisão final

🟢 DECISÃO: GUARDAR

Justificativa técnica:

- Artigo de referência internacional;

- Estrutura matemática robusta;

- Excelente para:

  - revisão crítica da literatura,

  - fundamentação conceitual,

  - contraste metodológico.

## 7) Classificação resumida (para a tabela)

- Decisão: Guardado

- Foco: Resiliência operacional e infraestrutural em sistemas elétricos interdependentes

- Nível de importância: ALTÍSSIMO

- Ponto da tese:

  - Revisão da literatura

  - Fundamentação metodológica

  - Lacuna científica

- Pontuação (Resiliência das LTs): 7,0 / 10

### 📌 Síntese final

Este artigo responde à pergunta:

“Como quantificar resiliência sistêmica de forma matemática, dinâmica e estruturada?”

A sua tese responde:

“Como quantificar a resiliência física e climática das linhas de transmissão ao longo do tempo?”

Eles não competem — este artigo prepara o terreno conceitual para a sua contribuição.