2021 Resilience Assessment Approach for Transmission Systems Considering Uncertainties of Ice Storms-IEEE

## Artigo (2021)

Arquivo: 2021 Resilience Assessment Approach for Transmission Systems Considering Uncertainties of Ice Storms – IEEE.pdf
Título: Resilience Assessment Approach for Transmission Systems Considering Uncertainties of Ice Storms
Autores: Michael Abdelmalak; Jitendra Thapa; Mohammed Benidris
Fonte: 2021 IEEE International Conference on Environment and Electrical Engineering / Industrial and Commercial Power Systems Europe (EEEIC / I&CPS Europe)
Ano: 2021
DOI: 10.1109/EEEIC/ICPSEurope51590.2021.9584466

2021 Resilience Assessment Appr…

## 1) Foco real do artigo

O artigo tem como objetivo central:

- avaliar quantitativamente a resiliência de sistemas de transmissão sob tempestades de gelo, considerando explicitamente:

  - incertezas espaço-temporais do evento climático;

  - falha física de componentes de LT (torres e vãos);

- propor um framework de avaliação de resiliência em fase de planejamento, composto por:

  - modelo espaço-temporal de tempestades de gelo;

  - modelo de fragilidade estrutural dependente do clima;

  - método de enumeração combinatória para tratar incertezas;

  - índice de resiliência baseado em corte de carga × probabilidade do evento.

➡ O foco é resiliência física e probabilística de sistemas de transmissão sob gelo, alinhado diretamente à sua tese.

## 2) Contribuições técnicas (altamente relevantes)

### 2.1 Modelagem espaço-temporal de tempestades de gelo

Contribuição robusta:

- modelagem explícita da propagação da tempestade (pág. 2–3);

- parâmetros considerados:

  - taxa de precipitação congelante,

  - velocidade e direção do vento,

  - espessura de gelo,

  - velocidade translacional,

  - local de aterrissagem;

- uso de PDFs reais extraídos de bases NOAA (refs. [16]–[19]).

➡ O clima deixa de ser um “gatilho abstrato” e passa a ser variável física modelada.

### 2.2 Modelo de fragilidade física de LT (torres + condutores)

Ponto central para a sua tese:

- LT modeladas como sistema em série:

  - torres + segmentos de linha;

- falha de torres (Eq. 7–8):

  - função exponencial da espessura de gelo;

  - limiar estrutural explícito (Rto = 15 mm);

- falha de condutores (Eq. 9–10):

  - dependente da espessura de gelo e comprimento do vão;

- falha do corredor (Eq. 11):

  - combinação probabilística de todos os elementos.

➡ Este é um modelo clássico de fragilidade estrutural aplicada a LT, extremamente alinhado com o núcleo do seu doutoramento.

### 2.3 Tratamento explícito das incertezas climáticas

Diferencial metodológico:

- uso de enumeração combinatória em vez de Monte Carlo puro;

- cada parâmetro climático é discretizado em segmentos probabilísticos;

- geração de milhares de cenários de tempestade;

- cálculo explícito da probabilidade de ocorrência de cada cenário (Eq. 14).

➡ Excelente referência para tratar incerteza climática sem simulação excessiva.

### 2.4 Índice quantitativo de resiliência

O artigo define um índice de resiliência:

- baseado em:

  - energia não suprida (ENS) ao longo do evento,

  - probabilidade de ocorrência do cenário;

- forma final (Eq. 12):

R=s∈SPsQs

Onde:

- Qs= pior degradação do desempenho (corte de carga);

- Ps= probabilidade do cenário climático.

➡ Métrica quantitativa, defensável e diretamente ligada ao impacto físico.

## 3) Limitações face à sua tese

⚠️ Limitações relevantes, mas não eliminatórias:

- Resiliência é sistêmica

  - índice mede impacto no sistema (ENS);

  - não isola um índice intrínseco por linha individual.

- Modelo DC simplificado

  - não avalia estabilidade transitória;

  - adequado para planejamento, não para operação.

- Complexidade computacional

  - enumeração combinatória cresce rapidamente;

  - aplicação em sistemas muito grandes pode ser onerosa.

➡ Essas limitações reforçam diretamente a motivação da sua tese (índice mais simples e focado em LT).

## 4) Aderência ao tema da sua tese

Tema: Resiliência das Linhas de Transmissão frente a eventos climáticos extremos

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Linhas de transmissão | ✅ |
| Falha física de LT | ✅ |
| Fragilidade estrutural | ✅ |
| Eventos climáticos extremos | ✅ (tempestade de gelo) |
| Recuperação física | ⚠️ Implícita |
| Tratamento de incerteza | ✅ |
| Índice específico de LT | ⚠️ Sistêmico |

➡ Aderência direta: alta
➡ Aderência metodológica: muito alta

## 5) Utilidade real para a sua tese

Este artigo é fundamental para:

- revisão do estado da arte em:

  - fragilidade de LT,

  - eventos extremos de gelo;

- fundamentação do uso de:

  - modelos espaço-temporais,

  - incerteza climática explícita;

- comparação direta com o seu trabalho:

  - complexidade elevada × índice simplificado;

- suporte à lacuna científica.

Deve ser citado:

- na revisão da literatura;

- na justificativa metodológica;

- como benchmark técnico.

## 6) Decisão final

✅ DECISÃO: GUARDAR

Justificativa técnica:

- foco explícito em transmissão;

- modelagem física consistente;

- uso realista de dados climáticos;

- índice quantitativo de resiliência;

- publicação IEEE sólida.

➡ Artigo central para o corpus da tese.

## 7) Classificação resumida (para a tabela do grupo 2021)

- Decisão: Guardado

- Foco: Resiliência física de sistemas de transmissão sob tempestades de gelo

- Nível de importância: Altíssimo

- Ponto da tese:

  - Revisão da literatura

  - Resiliência dos sistemas elétricos

  - Metodologia adotada

  - Lacuna encontrada

- Pontuação (Resiliência de LT): 9,0 / 10

### 📌 Síntese final

Este artigo mostra como integrar clima real, fragilidade estrutural e incerteza probabilística para medir a resiliência de linhas de transmissão sob gelo.
A sua tese pode avançar a partir daqui para um índice mais direto, menos oneroso e aplicável em larga escala, mantendo a base física sólida.