2022 A Data-driven Framework of Resilience Evaluation for Power Systems under Typhoon Disasters-IEEE

## Avaliação técnica resumida — artigo de 2022

Referência
Z. Yu, M. Wang, Y. Yang, S. Wu, Q. Lu, Y. Zhu, Y. Liu, W. Wang, C. Fang,
“A Data-driven Framework of Resilience Evaluation for Power Systems under Typhoon Disasters”,
Proceedings of the 2022 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM), pp. 1043–1047, 2022, doi:10.1109/IEEM55944.2022.9989702.

2022 A Data-driven Framework of…

### 1. Natureza do documento

Artigo científico técnico, publicado em conferência IEEE, com foco direto em avaliação de resiliência de sistemas elétricos sob desastres climáticos extremos (tufões).
O trabalho enquadra-se claramente na literatura IEEE / Smart Grid / Power Systems Resilience, com forte orientação metodológica e quantitativa.

✔️ Documento plenamente alinhado com o domínio científico do seu doutoramento.

### 2. Conteúdo técnico (síntese estruturada)

#### 2.1 Problema abordado

O artigo parte de um problema central muito próximo ao seu:

- Elevada vulnerabilidade de linhas e torres de transmissão a tufões;

- Grande incerteza espaço-temporal dos eventos extremos;

- Limitação de métodos tradicionais baseados em cenários hipotéticos ou num único evento histórico.

São citados casos reais de falhas severas em linhas de transmissão (Guangdong 2014; Zhejiang 2021), reforçando o caráter físico-operacional do problema.

#### 2.2 Contribuição metodológica principal

O artigo propõe um framework data-driven de avaliação de resiliência, composto por três blocos centrais:

##### (i) Geração de cenários de tufão (climate-driven input)

- Uso de RNN + LSTM treinadas com 925 tufões reais (1980–2016);

- Geração de múltiplos cenários sintéticos consistentes (trajetória, velocidade do vento, pressão, raio de vento máximo);

- Supera abordagens baseadas em PDFs assumidas.

👉 Este ponto dialoga diretamente com a sua discussão sobre cenários realistas vs. caos artificial.

##### (ii) Modelo de fragilidade espaço-temporal

- Fragilidade de linhas e torres modelada como função do vento local do tufão;

- Uso explícito de distribuição lognormal para probabilidade de falha;

- Dependência explícita da distância ao centro do tufão e da evolução temporal.

✔️ Aqui há uma ponte direta com modelos de fragilidade usados em resiliência de LT.

##### (iii) Métrica de resiliência do sistema

A resiliência é definida de forma operacional, baseada em:

- Load shedding ao longo do tempo;

- Integração probabilística sobre múltiplos cenários de tufão;

- Formulação matemática explícita (minimização de demanda não atendida).

Além disso, define-se:

- Resiliência sistêmica;

- Resiliência de componentes, via impacto marginal da falha de cada linha.

👉 Conceito coerente com métricas de resiliência baseadas em desempenho funcional.

#### 2.3 Estudo de caso

- Sistema teste IEEE 13 barras, mapeado para uma região costeira chinesa;

- Avaliação da resiliência de 14 linhas de transmissão;

- Geração de 100 cenários de tufão;

- Ranking explícito dos componentes mais críticos.

Resultados mostram:

- Melhor acurácia do método data-driven (erro 0,031) vs. método tradicional (0,088);

- Estratégias de reforço guiadas pelo ranking reduzem significativamente a energia não suprida.

### 3. Limitações face ao seu doutoramento

Apesar de muito forte, o artigo apresenta algumas limitações específicas:

- Sistema teste pequeno (IEEE 13 barras), não representativo de redes reais de transmissão HV/EHV;

- Fragilidade baseada apenas em vento, sem integrar chuva, descargas atmosféricas ou efeitos combinados;

- Resiliência avaliada essencialmente por load shedding, sem curva explícita de recuperação (bounce-back completo);

- Não propõe um índice único e simples de resiliência, mas sim uma formulação probabilística integrada.

⚠️ Essas limitações não invalidam o artigo, apenas delimitam o seu papel na tese.

### 4. Valor real para a tese

Este artigo tem valor elevado e direto para o seu trabalho:

- ✔️ Fundamenta o uso de dados históricos + geração de cenários realistas;

- ✔️ Apoia a crítica a métodos puramente hipotéticos;

- ✔️ Oferece base sólida para discutir fragilidade de linhas de transmissão;

- ✔️ Serve como benchmark metodológico para justificar a necessidade de um índice mais simples (seu objetivo).

### 5. Decisão fundamentada

🟢 GUARDAR PARA A TESE

### 6. Encaixe na tese

- Revisão da literatura

- Resiliência dos sistemas elétricos

- Metodologia adotada

- Identificação de lacunas (complexidade computacional, ausência de índice simples)

### 7. Síntese final

Este é um artigo-chave dentro da linha moderna de resiliência de sistemas elétricos sob eventos climáticos extremos, combinando aprendizado de máquina, fragilidade física e métricas operacionais de resiliência. Ele não concorre com o seu trabalho; pelo contrário, reforça a necessidade de um índice de resiliência mais simples, transparente e aplicável a linhas reais, exatamente a lacuna que a sua tese pretende preencher.

📌 Classificação resumida

- Decisão: Guardado

- Importância para a tese: Altíssima

- Pontuação de aderência ao tema “Resiliência das Linhas de Transmissão”: 9 / 10

Quando quiser, envie o próximo artigo de 2022.
A tabela deste grupo será gerada somente quando você autorizar explicitamente.