2022 Decision-Making Under Uncertainty on Preventive Actions Boosting Power Grid Resilience-IEEE

## Avaliação técnica resumida — artigo de 2022

### Referência

M. Noebels, J. Quirós-Tortós e M. Panteli, Decision-Making Under Uncertainty on Preventive Actions Boosting Power Grid Resilience, IEEE Systems Journal, vol. 16, no. 2, pp. 2614–2625, jun. 2022, doi: 10.1109/JSYST.2021.3108221.

2022 Decision-Making Under Unce…

## 1. Natureza do documento

Trata-se de um artigo científico de alto nível, publicado no IEEE Systems Journal, com foco explícito em:

- resiliência de sistemas elétricos de transmissão;

- eventos climáticos extremos (ventos fortes);

- falhas simultâneas em linhas de transmissão (N-k);

- tomada de decisão sob incerteza, aplicada a ações preventivas operacionais.

✔️ Documento plenamente inserido na literatura IEEE de resiliência de redes de transmissão.

## 2. Conteúdo técnico principal

### 2.1 Problema abordado

Os autores partem da constatação de que:

- critérios determinísticos clássicos (N-1) são insuficientes frente a eventos extremos;

- eventos climáticos podem causar falhas simultâneas de múltiplas linhas;

- decisões operacionais devem considerar incertezas espaciais associadas à previsão meteorológica.

O objetivo central é selecionar a melhor ação preventiva, antes da ocorrência do evento, de modo a minimizar perdas globais de desempenho do sistema.

### 2.2 Modelação da incerteza climática

A incerteza espacial do evento (ex.: tempestade de vento) é modelada por:

- um raio de incerteza σ, representando erro na localização do centro do evento;

- uma função peso espacial (Eq. 1), que define quais linhas podem ser afetadas.

Essa abordagem permite transformar previsões meteorológicas em conjuntos probabilísticos de falhas em linhas de transmissão, sem recorrer a Monte Carlo intensivo.

### 2.3 Modelação física das falhas em linhas

O artigo incorpora explicitamente:

- curvas de fragilidade de:

  - condutores (por comprimento de linha);

  - torres (por espaçamento ΔT);

- dependência direta da velocidade do vento.

A probabilidade estrutural de falha de cada linha é dada por (Eq. 2–4), combinando falhas de torres e condutores, e ajustada pelo comprimento efetivamente exposto ao evento (Eq. 5–6).

✔️ Este ponto é diretamente alinhado com o seu tema de resiliência física de linhas de transmissão.

### 2.4 Falhas simultâneas e risco

O artigo avança além do N-1 ao modelar explicitamente:

- probabilidades de contingências N-1, N-2 e N-3;

- todas as combinações possíveis de falhas simultâneas (Eq. 7–11).

O risco é definido como:

probabilidade × impacto (carga não suprida),

onde o impacto é obtido via simulação de falhas em cascata baseada em fluxo DC.

### 2.5 Métrica central: perda de desempenho (performance loss)

A contribuição mais relevante do artigo é a definição de uma métrica composta:

ψα=wpre ψpre,α+wpost ψpost,α

onde:

- ψ_pre → perda antes do evento (redução de utilização da rede);

- ψ_post → risco esperado após o evento (perda de carga);

- w_pre / w_post → pesos ajustáveis (ex.: custo vs. risco).

Essa métrica:

- é quantitativa;

- incorpora explicitamente incerteza climática;

- permite comparar ações preventivas de forma consistente.

### 2.6 Ações preventivas analisadas

Os autores avaliam, em redes reais de transmissão:

- critério N-1 clássico;

- critério 1-1 (proteção focada em linhas críticas);

- isolamento de áreas vulneráveis;

- ilhotamento controlado (vários níveis).

Os testes são feitos em:

- IEEE 30 barras;

- rede real alemã (489 barras), demonstrando escalabilidade.

## 3. Limitações face ao seu doutoramento

Apesar da elevada qualidade, há limites claros:

- ❌ não propõe um índice único e simplificado de resiliência (como o que você pretende desenvolver);

- ❌ depende de simulações DC e parâmetros que podem ser difíceis de obter em redes reais;

- ❌ a resiliência é avaliada como perda esperada, não como um índice compacto de comparação direta entre linhas ou corredores.

## 4. Valor real para a sua tese

Este artigo tem valor muito elevado para o seu trabalho, em especial para:

✔️ revisão do estado da arte em resiliência de transmissão;
✔️ fundamentação da necessidade de ir além do N-1;
✔️ referência sólida para:

- uso de curvas de fragilidade;

- consideração explícita de eventos N-k induzidos por clima;

- integração clima → falha física → cascata → impacto;
✔️ contraste direto com a sua proposta de índice mais simples e aplicável.

## 5. Decisão fundamentada

🟢 DECISÃO: GUARDAR PARA A TESE

## 6. Síntese final

Este é um artigo-chave na literatura moderna de resiliência de redes de transmissão sob eventos climáticos extremos. Ele fornece uma base metodológica robusta, mas relativamente complexa, que justifica plenamente a lacuna que o seu doutoramento pretende preencher: a criação de um índice de resiliência mais simples, prático e facilmente aplicável às linhas de transmissão.

### Classificação segundo as métricas da tese

- Decisão: Guardado

- Foco do artigo: Resiliência de redes de transmissão sob eventos climáticos e incerteza

- Nível de importância: Altíssimo

- Encaixe na tese: Revisão da literatura; Resiliência dos sistemas elétricos; Metodologia adotada; Justificativa da lacuna

- Pontuação de aderência ao tema “Resiliência das Linhas de Transmissão”: 9,5 / 10

Quando desejar, envie o próximo artigo de 2022.
A tabela deste grupo será gerada apenas quando você indicar explicitamente.