2022 Deep Learning Based Hurricane Resilient Coplanning of Transmission Lines- Battery Energy Storages- and Wind Farms-IEEE

## Avaliação técnica resumida — artigo de 2022

### Referência

M. Moradi-Sepahvand, T. Amraee e S. S. Gougheri, Deep Learning Based Hurricane Resilient Coplanning of Transmission Lines, Battery Energy Storages, and Wind Farms, IEEE Transactions on Industrial Informatics, vol. 18, no. 3, pp. 2120–2131, mar. 2022, doi: 10.1109/TII.2021.3074397.

2022 Deep Learning Based Hurric…

## 1. Natureza do documento

Artigo científico de alto impacto, publicado em periódico IEEE de primeira linha, com foco explícito em:

- resiliência de sistemas de transmissão sob eventos climáticos extremos (furacões);

- planeamento de expansão (TEP) multiestágio;

- integração coordenada de linhas HVac, HVdc, armazenamento (BESS) e parques eólicos;

- uso combinado de modelos físicos de fragilidade e técnicas avançadas de otimização.

✔️ Documento plenamente inserido na literatura técnica de resiliência de sistemas elétricos de potência.

## 2. Conteúdo técnico principal

### 2.1 Enquadramento do problema

Os autores partem do conceito de eventos HILP (High Impact, Low Probability), destacando que:

- critérios clássicos de planeamento (N-1, TEP convencional) não são adequados para furacões;

- linhas de transmissão são altamente vulneráveis devido à exposição cumulativa de torres e condutores;

- a resiliência deve ser tratada a montante, na fase de planeamento, e não apenas na operação.

### 2.2 Modelação física das falhas em linhas de transmissão

Um dos pontos mais relevantes para a sua tese:

- utilização explícita de curvas de fragilidade:

  - para condutores;

  - para torres, considerando o espaçamento físico (HD);

- a probabilidade de falha da linha é função direta da velocidade do vento do furacão (Eq. 54);

- a falha total da linha considera:

  - colapso direto do condutor;

  - colapso de uma ou mais torres ao longo do traçado.

✔️ Este tratamento é fisicamente consistente e alinhado com literatura IEEE/EPRI.

### 2.3 Geração de cenários climáticos extremos

O artigo utiliza:

- Monte Carlo Simulation (MCS) para gerar cenários de velocidade de furacão;

- redução de cenários via distância de Kantorovich;

- seleção de linhas vulneráveis com probabilidade de falha > 1%;

- construção de cenários combinatórios N-k induzidos por clima.

Este processo permite capturar falhas simultâneas espacialmente correlacionadas, algo essencial em estudos de resiliência.

### 2.4 Métrica de resiliência adotada

O artigo define explicitamente um Resilience Risk Index (RRI):

RRIj,hs=Hphs⋅Spj,hs⋅∑LS

onde:

- Hphs→ probabilidade do cenário de furacão;

- Spj,hs→ probabilidade do cenário de falha;

- ∑LS→ carga não suprida.

📌 A resiliência é tratada como risco esperado (probabilidade × impacto), e não como um índice simples adimensional.

### 2.5 Planeamento de expansão resiliente

O modelo integra simultaneamente:

- novas linhas HVac e HVdc (VSC-HVDC multiterminal);

- BESS como suporte à operação e redução de carga interrompida;

- parques eólicos sob política RPS;

- fluxo DC, reservas flexíveis, corte de carga e de geração eólica.

A formulação resulta num MILP de grande escala, resolvido via Benders Decomposition, com subproblemas específicos para resiliência.

### 2.6 Uso de Deep Learning (B-LSTM)

O uso de Bidirectional LSTM é aplicado exclusivamente para:

- previsão de crescimento anual de carga;

- melhoria da seleção de horas representativas (CTPC).

⚠️ O deep learning não atua diretamente na modelação da resiliência física, mas como ferramenta auxiliar de planeamento.

## 3. Limitações face ao seu doutoramento

Apesar de extremamente robusto, o artigo apresenta limitações claras no contexto da sua tese:

- ❌ modelo muito complexo, com elevada carga computacional;

- ❌ dependência de dados difíceis de obter (curvas, custos detalhados, topologia completa);

- ❌ resiliência expressa como risco agregado, não como índice simples e comparável;

- ❌ foco em planeamento sistémico, não em avaliação direta e rápida de linhas individuais.

## 4. Valor real para a sua tese

Este artigo tem valor estratégico muito elevado para:

✔️ revisão crítica do estado da arte;
✔️ fundamentar que:

- abordagens atuais são pesadas e pouco práticas;

- há espaço claro para um índice de resiliência mais simples;
✔️ justificar o uso de:

- curvas de fragilidade;

- falhas N-k induzidas por clima;

- métricas baseadas em impacto e recuperação.

Serve como contraponto direto à sua proposta metodológica.

## 5. Decisão fundamentada

🟢 DECISÃO: GUARDAR PARA A TESE

## 6. Síntese final

Este é um artigo de referência em resiliência de sistemas de transmissão sob furacões, combinando modelação física, otimização avançada e análise de risco. No entanto, a sua elevada complexidade reforça a lacuna científica que o seu doutoramento pretende preencher: a necessidade de um índice de resiliência mais simples, transparente e aplicável, focado diretamente nas linhas de transmissão.

### Classificação segundo as métricas da tese

- Decisão: Guardado

- Foco do artigo: Planeamento resiliente de transmissão sob furacões

- Nível de importância: Altíssimo

- Encaixe na tese: Revisão da literatura; Resiliência dos sistemas elétricos; Metodologia adotada; Justificativa da lacuna

- Pontuação de aderência ao tema “Resiliência das Linhas de Transmissão”: 9,0 / 10

Quando desejar, envie o próximo artigo de 2022.
A tabela deste grupo será gerada somente quando você indicar explicitamente.