2022 Evaluation of Weather Forecast Uncertainty for HV Grid Operational Resilience Improvement-AEIT

### Avaliação técnica resumida — Artigo (2022)

Referência:
G. Biasiotti, M. Romanin, M. Poli, C. Vergine, M. Pompili, S. Talomo, L. Calcara, Evaluation of Weather Forecast Uncertainty for HV Grid Operational Resilience Improvement, AEIT International Annual Conference, 2022.

2022 Evaluation of Weather Fore…

## 1. Natureza do documento

Artigo técnico-operacional, apresentado em conferência AEIT, com forte ligação industrial (TSO Terna) e foco explícito na resiliência operacional de redes HV. O trabalho avalia incertezas de previsão meteorológica e o ganho obtido com sensoriamento local (IoT em torres) para suporte a decisões operacionais (alertas, dynamic line rating, preparação e mitigação).

## 2. Conteúdo técnico principal (síntese objetiva)

### 2.1 Problema abordado

- A resiliência operacional do sistema HV depende criticamente da qualidade das previsões meteorológicas (vento, temperatura), sobretudo para decisões day-1 / near-real time.

- Previsões comerciais baseadas em malhas espaciais (≈4×4 km) podem não representar condições locais ao longo do traçado real das linhas aéreas.

### 2.2 Metodologia

- Comparação empírica entre:

  - previsões meteorológicas comerciais (day-1 e final data), e

  - medições locais obtidas por estações IoT instaladas em torres HV (projeto Terna #IoT4TheGrid).

- Parâmetros analisados: velocidade do vento e temperatura ambiente.

- Base de dados: 7 locais no sul da Itália, mês de dezembro/2020.

- Avaliação estatística das discrepâncias por séries temporais e distribuições cumulativas.

### 2.3 Resultados principais

- Diferenças relevantes entre previsão e medição local:

  - Vento: desvios médios (percentil 50%) de ≈15–20 km/h, com picos superiores (Figs. 1, 3 e 5).

  - Temperatura: desvios médios de ≈4–6 °C (Figs. 2, 4 e 6).

- As distribuições de erro apresentam assimetria, indicando viés variável conforme local e período.

- Tais desvios impactam diretamente:

  - limiares de alarme,

  - avaliação de risco climático,

  - ampacidade dinâmica (DLR) das linhas aéreas.

### 2.4 Contribuição prática

- Demonstra, com dados reais de TSO, que sensoriamento local melhora a consciência situacional e a robustez das decisões operacionais.

- Sustenta o uso combinado de:

  - previsões multi-modelo (GFS, ECMWF, ICON, etc.), e

  - dados locais IoT para reduzir incertezas em eventos extremos.

## 3. Limitações face ao seu doutoramento (Resiliência das Linhas de Transmissão)

- ❌ Não propõe índice quantitativo de resiliência.

- ❌ Não modela falhas físicas estruturais (torres/condutores) nem curvas de fragilidade.

- ❌ Resiliência tratada no plano operacional, não como propriedade físico-estrutural das linhas.

- ❌ Análise estatística exploratória, com horizonte temporal limitado.

## 4. Valor real para a tese

- Alto valor complementar, especialmente para:

  - evidenciar o papel da incerteza climática na resiliência;

  - justificar a necessidade de incorporar incertezas meteorológicas em métricas/índices;

  - reforçar a ligação entre resiliência operacional e resiliência física das linhas.

- Útil na revisão da literatura e na discussão de lacunas, mostrando que decisões atuais dependem de dados imperfeitos — argumento forte para um índice robusto e simples.

## 5. Decisão fundamentada

🟢 GUARDAR PARA A TESE

## 6. Métricas resumidas (padrão acordado)

- Decisão: Guardado

- Foco do artigo: Incerteza de previsão meteorológica e melhoria da resiliência operacional em redes HV

- Nível de importância para a tese: Alto

- Encaixe na tese: Revisão da literatura; Resiliência dos sistemas elétricos; Metodologia adotada (contexto operacional); Lacuna encontrada

- Pontuação de aderência ao tema “Resiliência das Linhas de Transmissão”: 7,0 / 10

Se este foi o último artigo deste grupo de 2022, indique que eu gere a tabela consolidada exatamente no formato acordado. Caso contrário, pode enviar o próximo arquivo.