2022 Framework for probabilistic simulation of power transmission network performance under hurricanes-ELSEVIER

### Avaliação técnica resumida — Artigo (2022)

Referência:
L. Ma, V. Christou, P. Bocchini, Framework for probabilistic simulation of power transmission network performance under hurricanes, Reliability Engineering & System Safety, vol. 217, Art. no. 108072, 2022.

2022 Framework for probabilisti…

## 1. Natureza do documento

Artigo científico de alto nível, publicado em periódico Elsevier (RESS) de referência em engenharia de confiabilidade e resiliência.
O trabalho propõe um framework probabilístico completo, físico-baseado e multi-escala para avaliar o desempenho e a resiliência de redes de transmissão sob furacões, integrando modelação estrutural, climática e elétrica.

➡️ Trata-se de um dos artigos mais tecnicamente alinhados com o tema da sua tese.

## 2. Conteúdo técnico principal (síntese objetiva)

### 2.1 Contribuição central

Proposição de um framework integrado de simulação probabilística que:

- modela explicitamente torres e condutores como componentes estruturais;

- considera vento variável no tempo e no espaço, incluindo direção do vento;

- incorpora incertezas estruturais e correlação espacial;

- avalia o impacto sistémico via AC Optimal Power Flow (ACOPF);

- quantifica o desempenho da rede por demanda não atendida (unmet demand).

O foco é resiliência da transmissão sob eventos HILP (furacões).

### 2.2 Modelação climática

- Uso de simulador de furacões com:

  - trajetória estocástica,

  - intensidades variáveis,

  - direção do vento dependente da posição relativa (pp. 6–8).

- Consideração explícita de efeitos tempo-dependentes, demonstrando que:

o instante de maior vento não coincide necessariamente com o maior risco estrutural (Fig. 21).

Este ponto é conceitualmente muito forte para a tese.

### 2.3 Fragilidade estrutural (ponto-chave)

- Torres de transmissão:

  - modelos físico-baseados (FEM);

  - superfícies de fragilidade dependentes de velocidade e ângulo do vento;

  - incerteza de capacidade tratada via pool de fragilidades (Sec. 4.1).

- Condutores:

  - fragilidade dependente de vento, direção e comprimento de vão;

  - uso de FIRST-ORDER Reliability Method (FORM);

  - diferenciação por níveis de tensão (69–500 kV).

➡️ Este nível de detalhe é exatamente o que falta em grande parte da literatura.

### 2.4 Correlação espacial

- Introdução de campos aleatórios não Gaussianos para modelar:

  - correlação de danos entre torres próximas;

  - dependência espacial realista (Sec. 5, Eq. 12–13).

- Abordagem raramente presente em estudos de transmissão.

### 2.5 Avaliação sistémica

- Falha de linhas tratada como sistema em série (torres + condutores).

- Uso extensivo de Monte Carlo (≈4 000 amostras estruturais; ≈52 000 ACOPF).

- Métrica principal:

  - probabilidade de falha de linhas;

  - demanda não suprida esperada (Fig. 26).

⚠️ Não define um índice único de resiliência, mas fornece todos os blocos para construí-lo.

## 3. Enquadramento face ao seu doutoramento

(Resiliência das Linhas de Transmissão)

### Pontos de aderência máxima

- Foco explícito em linhas de transmissão HV/EHV.

- Modelação física realista de:

  - torres,

  - condutores,

  - vento e direção.

- Uso de:

  - fragilidade,

  - Monte Carlo,

  - correlação espacial,

  - ACOPF.

- Avaliação clara de desempenho × tempo sob evento extremo.

➡️ Este artigo é diretamente comparável ao núcleo metodológico da sua tese.

### Limitação relevante (e estratégica)

- ❌ Não propõe um índice escalar simples de resiliência.

- ❌ Métrica final é indireta (probabilidade de falha + unmet demand).

➡️ Esta limitação justifica explicitamente a sua proposta de um índice mais simples, operacional e replicável.

## 4. Valor real para a tese

🚩 Artigo âncora (core reference) para:

- revisão do estado da arte técnico;

- fundamentação metodológica;

- comparação crítica com o seu índice;

- validação conceitual do uso de:

  - fragilidade,

  - tempo,

  - eventos HILP,

  - física estrutural.

Pode (e deve) ser citado:

- na revisão da literatura;

- na metodologia;

- na discussão crítica.

## 5. Decisão fundamentada

🟢 GUARDAR PARA A TESE

## 6. Métricas resumidas (padrão acordado)

- Decisão: Guardado

- Foco do artigo: Simulação probabilística físico-baseada da resiliência de redes de transmissão sob furacões

- Nível de importância para a tese: Altíssimo

- Encaixe na tese: Revisão da literatura; Resiliência dos sistemas elétricos; Metodologia adotada; Lacuna encontrada

- Pontuação de aderência ao tema “Resiliência das Linhas de Transmissão”: 9,5 / 10

Se este foi o último artigo deste grupo de 2022, diga que eu gere imediatamente a tabela consolidada (linhas = nomes dos arquivos; colunas = decisão, foco, importância, encaixe e nota 0–10), exatamente como combinado.