2022 Impact of distributed energy resources on power system resilience against earthquakes-IEEE

### Avaliação técnica resumida — Artigo (2022)

Referência:
J. Guenaou, P. Henneaux, D. S. Kirschen, Impact of distributed energy resources on power system resilience against earthquakes, IEEE PES ISGT-Europe, 2022. DOI: 10.1109/ISGT-Europe54678.2022.9960485.

2022 Impact of distributed ener…

## 1. Natureza do documento

Artigo científico IEEE, com forte base probabilística e dinâmica, focado na avaliação da resiliência de sistemas de transmissão face a sismos, considerando explicitamente diferentes níveis de penetração de DERs. O estudo combina simulação de Monte Carlo, curvas de fragilidade e simulação dinâmica temporal (EUROSTAG).

➡️ Documento técnico, rigoroso e diretamente ligado à literatura de resiliência em sistemas elétricos.

## 2. Conteúdo técnico principal (síntese objetiva)

### 2.1 Contribuição central

O artigo investiga como a penetração de DERs afeta a resiliência da rede de transmissão sob sismos, evidenciando um trade-off entre redução de inércia e geração local. A resiliência é quantificada por probabilidade de load shedding, valor médio de carga cortada e número de blackouts.

### 2.2 Metodologia de avaliação de resiliência

A abordagem segue três etapas (Sec. II-A):

- Caracterização probabilística da ameaça (sismo)

  - Variáveis aleatórias: localização, profundidade e magnitude;

  - Geração de cenários via Monte Carlo.

- Modelação de vulnerabilidade do sistema

  - Uso de curvas de fragilidade para linhas de transmissão, subestações e geradores;

  - Geração de contingências múltiplas (≥ N-2).

- Simulação da reação do sistema

  - Simulação dinâmica transitória com EUROSTAG;

  - Inclusão de proteções (sub/sobrefrequência, sub/sobretensão, sobrecarga);

  - Avaliação do estado pós-evento.

### 2.3 Modelação de DERs e inércia

- DERs modelados como inverter-based generators (IBG) com dinâmica própria (Fig. 1, p. 3).

- Avalia explicitamente:

  - redução de inércia síncrona com maior penetração de DERs;

  - efeito positivo da geração local na redução de fluxos e ilhamento.

- Casos analisados (Tabela I, p. 4):

  - DERs = 0 → 50 % da geração;

  - Inércia variando de 100 % a 59,5 % do caso base.

### 2.4 Resultados principais

- A resiliência não é monotónica com a penetração de DERs:

  - níveis intermédios (~20 %) apresentam pior desempenho (Case 3);

  - níveis elevados (40–50 %) mostram maior resiliência global.

- Métricas quantitativas (Tabelas II e IV):

  - Average load shedding varia de ≈ 4 % a 9 %;

  - número de blackouts varia de 1 a 55.

- A análise de cenário específico mostra:

  - formação de sub-redes ilhadas;

  - impacto direto da localização da geração DER na estabilidade de frequência (Figs. 4 e 5).

➡️ Conclusão-chave: existe um ótimo de compromisso entre inércia e geração local, dependente da topologia e do tipo de ameaça.

## 3. Enquadramento face ao seu doutoramento

(Resiliência das Linhas de Transmissão)

### Pontos de forte aderência

- Avaliação explícita de resiliência da transmissão sob evento HILP.

- Uso de:

  - Monte Carlo,

  - curvas de fragilidade,

  - simulação dinâmica temporal.

- Demonstra claramente que topologia, inércia e localização da geração influenciam a resiliência — conceitos centrais para o seu índice.

### Limitações relevantes

- ❌ Resiliência medida indiretamente (LS, blackouts), não por um índice físico dedicado às linhas.

- ❌ Não modela danos estruturais detalhados em torres/condutores (fragilidade agregada).

- ❌ Foco sistémico (rede + DERs), não exclusivamente nas linhas aéreas.

➡️ Essas limitações reforçam a lacuna que a sua tese pretende colmatar: um índice simples, físico-operacional e centrado na transmissão.

## 4. Valor real para a tese

- Muito elevado para:

  - revisão da literatura técnica (IEEE);

  - fundamentar a relação resiliência × DERs × inércia;

  - justificar a necessidade de métricas mais diretas e específicas para linhas de transmissão.

- Excelente referência para discussão crítica e comparação metodológica.

## 5. Decisão fundamentada

🟢 GUARDAR PARA A TESE

## 6. Métricas resumidas (padrão acordado)

- Decisão: Guardado

- Foco do artigo: Impacto da penetração de DERs na resiliência da transmissão sob sismos

- Nível de importância para a tese: Alto

- Encaixe na tese: Revisão da literatura; Resiliência dos sistemas elétricos; Metodologia adotada; Lacuna encontrada

- Pontuação de aderência ao tema “Resiliência das Linhas de Transmissão”: 8,0 / 10

Quando indicar que este foi o último artigo do grupo de 2022, eu gero imediatamente a tabela consolidada com todos os arquivos avaliados, exatamente no formato já acordado.