2022 Quantitative Resilience-Based Assessment Framework Using EAGLE-I Power Outage Data-IEEE

## Artigo (2022)

Título: Quantitative Resilience-Based Assessment Framework Using EAGLE-I Power Outage Data
Autores: Michael Abdelmalak; Jordan Cox; Sean Ericson; Eliza Hotchkiss; Mohammed Benidris
Fonte: IEEE Access
Ano: 2022 (publicado em janeiro de 2023)
Arquivo: 2022 Quantitative Resilience-Based Assessment Framework Using EAGLE-I Power Outage Data-IEEE.pdf

2022 Quantitative Resilience-Ba…

## 1) Foco real do artigo

O artigo propõe um framework quantitativo de avaliação da resiliência baseado exclusivamente em dados históricos reais de interrupções (EAGLE-I), com os seguintes objetivos centrais:

- identificar eventos extremos de interrupção de energia elétrica;

- caracterizar impacto e recuperação por meio de métricas temporais e de magnitude;

- derivar distribuições probabilísticas (PDFs) dessas métricas em nível estadual nos EUA;

- disponibilizar insumos probabilísticos para análises custo–benefício de investimentos em resiliência.

A resiliência é tratada como:

- comportamento observado do sistema durante e após eventos extremos;

- descrita por curvas triangulares de impacto–recuperação;

- inferida estatisticamente, não simulada.

➡ Foco real: resiliência empírica e sistêmica do fornecimento de energia (principalmente distribuição), não resiliência física intrínseca de linhas de transmissão.

## 2) Contribuições técnicas relevantes

### 2.1 Uso do banco de dados EAGLE-I (contribuição forte)

O artigo explora o EAGLE-I (ORNL), que contém:

- registos a cada 15 minutos;

- número de clientes sem energia;

- localização por condado e utility;

- período 2014–2021.

Foram processados >130 milhões de registos, com:

- agregação geográfica por condado;

- correção de inconsistências de amostragem;

- validação cruzada com DOE OE-417.

➡ Base de dados real, pública e massiva, rara na literatura de resiliência.

### 2.2 Metodologia de filtragem de eventos extremos

O artigo introduz um método de filtragem em dois limiares:

- αh (alto): identifica eventos extremos;

- αl (baixo): define início e fim do evento.

Inovação relevante:

- limiar baseado na população (25% dos clientes do condado);

- evita o viés do critério fixo DOE (50.000 clientes);

- permite capturar eventos severos em comunidades rurais.

➡ Contribuição metodológica robusta e defensável.

### 2.3 Métricas de impacto e recuperação

São definidas métricas clássicas, porém bem operacionalizadas:

- Te – duração total do evento;

- Ti – duração do impacto;

- Tr – duração da recuperação;

- Oi – pico de clientes sem energia;

- Ri = Oi / Ti – taxa de impacto;

- Rr = Oi / Tr – taxa de recuperação;

- Rri = Tr / Ti – razão recuperação/impacto.

Estas métricas são mapeadas explicitamente à curva de resiliência temporal (Fig. 7, págs. 7–8).

➡ Métricas claras, reproduzíveis e comparáveis.

### 2.4 Extração de PDFs para eventos extremos

O artigo testa 84 distribuições estatísticas para cada métrica, por estado:

- lognormal, gamma, Weibull, Wald, Gibrat, etc.;

- seleção via residual sum of squares;

- resultados consolidados nas Tabelas 6–8.

Conclusão empírica relevante:

- não existe uma PDF universal;

- a resiliência observada é regional e hazard-dependente.

➡ Contribuição valiosa para estudos probabilísticos de resiliência.

## 3) Limitações críticas face à sua tese (determinantes)

⚠️ Pontos decisivos:

- Nenhuma modelagem física de linhas de transmissão

  - não há torres, vãos, esforços, fragilidade;

  - falhas são inferidas apenas por interrupções a clientes.

- Resiliência medida a jusante

  - mistura falhas de geração, transmissão e distribuição;

  - impossível isolar contribuição específica das LT.

- Ausência de relação explícita clima → dano → reparo

  - eventos climáticos não são parametrizados fisicamente;

  - abordagem puramente estatística/histórica.

- Escala inadequada para LT

  - análise por condado/estado;

  - dominada por redes de distribuição.

➡ O artigo não atende ao núcleo físico-estrutural da sua tese.

## 4) Aderência ao tema da sua tese

Tema: Resiliência das Linhas de Transmissão frente a eventos extremos

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Linhas de transmissão | ❌ |
| Eventos extremos | ✅ (históricos) |
| Fragilidade estrutural | ❌ |
| Recuperação física de LT | ❌ |
| Métrica temporal de resiliência | ✅ |
| Dados reais de eventos | ✅ |
| Abordagem probabilística | ✅ |

➡ Aderência direta: baixa
➡ Aderência contextual/metodológica: média

## 5) Utilidade real para a sua tese

Este artigo é útil e recomendável para:

- contextualizar resiliência baseada em dados reais;

- diferenciar resiliência empírica vs. física;

- justificar a necessidade de modelos dedicados às LT;

- fornecer referências estatísticas para impacto e recuperação.

⚠️ Não deve ser usado como:

- base metodológica central;

- fonte para índice físico de resiliência das LT;

- modelo de fragilidade.

## 6) Decisão final

✅ DECISÃO: GUARDAR (ARTIGO DE CONTEXTUALIZAÇÃO E SUPORTE EMPÍRICO)

Justificativa técnica:

O artigo:

- é sólido, bem fundamentado e amplamente citável;

- trabalha com eventos extremos reais;

- fortalece a motivação da tese;

mas não modela nem mede a resiliência física das linhas de transmissão.

## 7) Classificação resumida (para a tabela final)

- Decisão: Guardado

- Foco: Avaliação empírica da resiliência via dados históricos de interrupções

- Nível de importância: Médio

- Ponto da tese: Contextualização; Revisão da literatura; Lacuna encontrada

- Pontuação (Resiliência de LT): 6,5 / 10

### 📌 Síntese final

Este artigo mostra como a resiliência do fornecimento elétrico se manifesta na prática, a partir de dados reais.
A sua tese mostra por que é necessário descer ao nível físico das linhas de transmissão para compreender, prever e reforçar essa resiliência.