2022 Resilience Assessment and Enhancement Strategies of Transmission System under Extreme Ice Disaster-IEEE

Artigo (2022)
Título: Resilience Assessment and Enhancement Strategies of Transmission System under Extreme Ice Disaster
Autores: Wei Wang; Dexin Li; Song Gao; Linbo Fu; Hanshuai Zhang
Fonte: IEEE Sustainable Power and Energy Conference (iSPEC 2022)
Ano: 2022

2022 Resilience Assessment and …

## 1) Foco real do artigo

Este trabalho é diretamente central para a sua tese. Ele trata explicitamente de:

- resiliência de sistemas de transmissão;

- falha física de linhas de transmissão sob desastre de gelo extremo;

- construção de modelo físico de carregamento mecânico (vento + gelo);

- modelação de taxa de falha de linhas;

- definição formal de métricas de resiliência dependentes do tempo;

- proposição de uma estratégia ativa de aumento de resiliência via de-icing.

O artigo trabalha exatamente no eixo:

evento climático extremo → carregamento físico → falha estrutural → perda de desempenho → recuperação → índice de resiliência

2022 Resilience Assessment and …

➡ Este artigo pertence ao núcleo duro da sua tese.

## 2) Contribuições técnicas principais

### 2.1. Modelo físico do desastre de gelo

O artigo constrói um modelo espaço-temporal do desastre:

- trajetória do fenômeno;

- velocidade do vento;

- espessura de gelo acumulada na linha;

- carga combinada gelo + vento.

As equações (1)–(9) modelam:

- pressão central do fenômeno;

- raio máximo de impacto;

- velocidade do vento sobre a linha;

- crescimento da espessura de gelo Rice;

- carga vertical do gelo LI;

- carga horizontal do vento LW;

- carga combinada:

LIW=LI2+LW2

(pág. 2 do artigo).

2022 Resilience Assessment and …

Isto é modelação física direta da fragilidade das linhas, algo raro e extremamente valioso.

### 2.2. Modelo probabilístico de falha das linhas

A taxa de falha da linha por unidade de comprimento é dada por uma função não linear dependente de LIW:

Pf(LIW)

(eq. 10, pág. 2).

Além disso, o tempo de reparo também é modelado como função da severidade do desastre (eq. 11).

2022 Resilience Assessment and …

➡ Aqui aparece explicitamente o elo:

evento climatico→falha fısica→tempo de recuperacao

### 2.3. Curva de resiliência dependente do tempo

A Figura 1 (pág. 3) mostra a curva clássica de resiliência, mas adaptada ao fenômeno de gelo:

- t1: início do desastre

- t2: início da degradação

- t3: estado mínimo

- t4: fim do evento

- t6: recuperação total

Com três fases:

| Fase | Significado físico |
| --- | --- |
| Pré-desastre | resistência estrutural ao gelo |
| Durante | robustez operacional |
| Pós | velocidade de recuperação |

2022 Resilience Assessment and …

### 2.4. Definição formal das métricas de resiliência

São propostas três métricas normalizadas (0–1):

- Resistência ao gelo

Rre

(eq. 12)

- Robustez durante o evento

RLoss

(eq. 13)

- Velocidade de recuperação

Rrec

(eq. 14)

Com índice composto:

R=0.2Rre+0.4RLoss+0.4Rrec

(eq. 15, pág. 3).

2022 Resilience Assessment and …

➡ Esta estrutura é extremamente próxima do tipo de índice que você quer desenvolver.

### 2.5. Estratégia de aumento de resiliência baseada em Entropia de Transferência

O artigo introduz um conceito poderoso:

- entropia de transferência do fluxo de potência:

His=-∑βnisln⁡(βnis)

(eq. 18, pág. 3).

Ela mede o impacto sistêmico da retirada de uma linha.

- Linhas com menor entropia → maior risco de cascata → prioridade para de-icing.

2022 Resilience Assessment and …

Isto é engenharia de resiliência ativa.

### 2.6. Resultados quantitativos

Na Tabela III (pág. 5):

| Situação | R total |
| --- | --- |
| Sem estratégia | 0.6514 |
| Com de-icing ótimo | 0.7360 |

Melhoria:

+12.99%

2022 Resilience Assessment and …

Isto é uma validação objetiva do ganho de resiliência.

## 3) Aderência ao tema da sua tese

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Linhas de transmissão | ✅ |
| Evento climático extremo | ✅ (gelo severo) |
| Fragilidade estrutural | ✅ |
| Modelo físico | ✅ |
| Modelo probabilístico | ✅ |
| Curva de resiliência | ✅ |
| Métricas formais | ✅ |
| Estratégia de mitigação | ✅ |

➡ Aderência: máxima.

## 4) Limitações técnicas (úteis para sua discussão)

- Trabalha com sistema IEEE-30 simplificado;

- Usa DC power flow (não AC);

- Evento de gelo é único tipo climático;

- Índice ainda depende de pesos fixos arbitrários (0.2, 0.4, 0.4).

Esses pontos são perfeitos para justificar a sua proposta de índice mais geral e físico-estrutural.

## 5) Decisão final

✅ DECISÃO: GUARDAR

Artigo absolutamente essencial para:

- fundamentação conceitual;

- revisão metodológica;

- base comparativa do seu índice;

- construção do seu modelo de resiliência de LT.

## 6) Classificação resumida (para a tabela do grupo)

| Campo | Classificação |
| --- | --- |
| Decisão | Guardado |
| Foco | Resiliência física e operacional de sistemas de transmissão sob desastre de gelo |
| Nível de importância | Altíssimo |
| Ponto da tese | Resiliência dos sistemas elétricos; Metodologia adotada; Justificativa da escolha |
| Pontuação (Resiliência de LT) | 9,5 / 10 |

📌 Síntese final

Este artigo é praticamente um espelho parcial da sua tese:

Ele mostra:

como construir um índice de resiliência baseado em fenômeno físico real, falha estrutural real e recuperação mensurável.

Você está indo além ao querer:

generalizar isso para múltiplos eventos climáticos e propor um índice ainda mais físico-estrutural e universal.

Este é um artigo de referência obrigatória para o seu trabalho.