2022 Risk-Based Power System Resilience Assessment Considering the Impacts of Hurricanes-IEEE

Artigo (2022)
Título: Risk-Based Power System Resilience Assessment Considering the Impacts of Hurricanes
Autores: Aiqiang Pan; Xiaotao Fang; Zheng Yan; Zhen Dong; Xiaoyuan Xu; Han Wang
Fonte: IEEE – I&CPS Asia
Ano: 2022

2022 Risk-Based Power System Re…

## 1) Foco real do artigo

O artigo propõe uma metodologia quantitativa para avaliar a resiliência de sistemas elétricos sob a ação de furacões, ligando diretamente:

intensidade do vento → probabilidade de falha das linhas → degradação operacional → risco sistêmico.

A contribuição central é a construção de um modelo probabilístico de falha de linhas de transmissão dependente da velocidade do vento, acoplado a um Probabilistic Load Flow (PLF) resolvido por Monte Carlo com Latin Hypercube Sampling (LHS), e a definição de índices de risco para caracterizar a resiliência do sistema durante o evento extremo.

2022 Risk-Based Power System Re…

Este é exatamente o tipo de abordagem que dialoga diretamente com o núcleo da sua tese.

## 2) Contribuições técnicas centrais

### 2.1 Curva de fragilidade vento → falha da linha

Na Seção II-A e na Figura 1 (pág. 2), os autores introduzem uma curva de fragilidade lognormal que relaciona a probabilidade de falha da linha picom a velocidade do vento w:

pi=121erfln⁡(w)-μ2σ

com μ=3.8e σ=0.22.

2022 Risk-Based Power System Re…

Isso estabelece formalmente a ligação:

evento climático extremo → falha física probabilística da linha.

Este é um pilar direto da sua tese.

### 2.2 Modelagem espacial das linhas

O artigo reconhece que:

- a velocidade do vento não é uniforme no sistema;

- cada linha atravessa regiões com intensidades distintas.

Assim, cada linha é dividida em segmentos, e a probabilidade total de falha da linha é dada por (Eq. 2, pág. 2):

plm=1-i=1N(1-pi)

onde pié a falha do segmento.

2022 Risk-Based Power System Re…

Isto é extremamente sofisticado do ponto de vista físico e espacial, e encaixa-se perfeitamente com uma modelagem realista de transmissão.

### 2.3 Uso de Probabilistic Load Flow com LHS

A incerteza é tratada através de:

- falha aleatória das linhas (segundo as curvas de fragilidade);

- variação estocástica das cargas (normal, CV = 15%);

- resolução via Monte Carlo, acelerada por Latin Hypercube Sampling.

As Tabelas II e III (pág. 4) mostram claramente que o LHS produz erros muito menores que o SRS para o mesmo tamanho de amostra, tanto para tensões quanto para ângulos.

2022 Risk-Based Power System Re…

Este bloco metodológico é tecnicamente sólido e diretamente reutilizável.

### 2.4 Definição rigorosa de índices de risco

O artigo constrói quatro classes de métricas:

- Risco de violação de tensão
Definido pelas Eq. (6) e (7), com função de severidade para tensões fora de [0,95 ; 1,05] p.u.

2022 Risk-Based Power System Re…

- Risco de sobrecarga de linhas
Baseado na Eq. (8) e (9), com severidade associada a fluxos acima do valor nominal.

2022 Risk-Based Power System Re…

- Risco de corte de carga (load shedding)
Associado à separação em ilhas sem geração.

2022 Risk-Based Power System Re…

- Risco de colapso sistêmico
Definido como a frequência de blackout completo do sistema.

2022 Risk-Based Power System Re…

Esses índices fazem a ligação:

fragilidade física → impacto operacional → quantificação da resiliência.

### 2.5 Resultados quantitativos fortes

No estudo de caso (IEEE 14-bus modificado):

- Três cenários de vento:

  - Caso 1: 25 m/s

  - Caso 2: 25–35 m/s (espacialmente distribuído)

  - Caso 3: 35 m/s

Resultados:

- Risco de sobrecarga do sistema:

  - 1,73 → 1,99 → 7,93

2022 Risk-Based Power System Re…

- Risco de violação de tensão:

  - 3,49 → 9,30 → 13,42

2022 Risk-Based Power System Re…

- Corte médio de carga (MW):

  - 0,04 → 13,62 → 32,42

2022 Risk-Based Power System Re…

- Frequência de colapso do sistema:

  - 0,01% → 3,22% → 8,21%

2022 Risk-Based Power System Re…

Isto mostra quantitativamente como a intensificação do furacão degrada brutalmente a resiliência do sistema.

## 3) Limitações face à sua tese

Mesmo sendo fortíssimo, o artigo apresenta limitações claras:

- A fragilidade é estatística, não estrutural-mecânica
Não há modelagem física de torres, cabos ou esforços.

- Não existe envelhecimento dos ativos
As linhas são todas consideradas “novas”.

- A resiliência é sistêmica
Não há um índice específico por linha de transmissão.

- Recuperação física não é modelada no tempo
Só há colapso e corte de carga, não cronograma de reparo.

Essas lacunas são exatamente o espaço científico onde a sua tese entra.

## 4) Aderência ao tema da sua tese

Tema: Resiliência das Linhas de Transmissão frente a eventos extremos

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Evento climático extremo físico (furacão) | ✅ |
| Fragilidade dependente do vento | ✅ |
| Probabilidade de falha da linha | ✅ |
| Integração com operação do sistema | ✅ |
| Índices quantitativos de resiliência | ✅ |
| Modelagem estrutural física da LT | ❌ |
| Envelhecimento dos ativos | ❌ |
| Recuperação temporal | ❌ |

➡ Aderência científica: altíssima
➡ Aderência metodológica: altíssima

## 5) Utilidade real para a sua tese

Este artigo é:

- base direta para o seu modelo vento → falha → resiliência;

- referência obrigatória para:

  - curvas de fragilidade climática,

  - PLF probabilístico,

  - índices de risco;

- sustentação metodológica do seu índice.

Ele é praticamente um “pré-modelo” da sua tese, faltando apenas:

- física estrutural da linha;

- envelhecimento;

- índice intrínseco por ativo.

## 6) Decisão final

🟢 DECISÃO: GUARDAR (NÚCLEO CENTRAL DA TESE)

Este artigo está entre os mais importantes de todo o seu corpus.

## 7) Classificação resumida (para a tabela final)

- Decisão: Guardado

- Foco: Avaliação probabilística de resiliência sob furacões com falha dependente do vento

- Nível de importância: Altíssimo

- Ponto da tese:

  - Metodologia adotada

  - Resiliência dos sistemas elétricos

  - Revisão da literatura

  - Justificativa da escolha

- Pontuação (Resiliência das Linhas de Transmissão): 9,8 / 10

📌 Síntese final

Este é um dos artigos mais próximos cientificamente do coração da sua tese.
Ele já faz 70% do que você pretende.
Você fará os 30% que faltam:

transformar fragilidade estatística em resiliência física real das linhas de transmissão ao longo do tempo.