2022 Stochastic Dynamic Thermal Rating of Transmission Lines in Heatwave Events-IEEE

Artigo (2022)
Título: Stochastic Dynamic Thermal Rating of Transmission Lines in Heatwave Events
Autores: Ali Arab; Amin Khodaei; Suresh K. Khator
Fonte: IEEE PES ISGT-Europe
Ano: 2022

2022 Stochastic Dynamic Thermal…

## 1) Foco real do artigo

O artigo trata diretamente da resiliência operacional das linhas de transmissão sob ondas de calor, abordando a redução de capacidade (ampacidade) causada pelo aumento da temperatura ambiente e pela incerteza das condições meteorológicas.

O foco central é:

modelar estocasticamente a capacidade térmica dinâmica das linhas de transmissão durante eventos de heatwave, integrando temperatura, vento e radiação solar para quantificar a perda de capacidade operacional.

Aqui, a linha de transmissão é explicitamente o objeto físico analisado, ainda que sob o ponto de vista térmico-operacional, e não estrutural-mecânico.

## 2) Contribuições técnicas centrais

### 2.1 Uso do modelo térmico normativo IEEE 738

O artigo utiliza diretamente o balanço térmico definido pela IEEE Std 738-2006, Eq. (1), que relaciona:

- perdas por convecção Qc,

- perdas por radiação Qr,

- ganhos solares Qs,

- resistência elétrica dependente da temperatura,

para determinar a ampacidade máxima da linha em função das condições ambientais.

2022 Stochastic Dynamic Thermal…

Isto dá ao artigo uma base normativa extremamente sólida.

### 2.2 Introdução explícita de estocasticidade meteorológica

O modelo transforma:

- a velocidade do vento Vs→ variável aleatória lognormal;

- a direção do vento φs→ variável aleatória circular do tipo von Mises;

como mostrado nas Eq. (2) e na descrição logo após a Eq. (1).

2022 Stochastic Dynamic Thermal…

Isso faz da ampacidade:

Il(t)=f(Tt,Vs,φs)

um processo estocástico dependente do clima, o que é exatamente o conceito de estresse climático que a sua tese trabalha.

### 2.3 Modelagem diurna da temperatura em eventos extremos

Nas Eq. (10) a (12) (pág. 3), o artigo propõe:

- modelo senoidal para a evolução diurna da temperatura durante o dia;

- modelo exponencial decrescente durante a noite;

com base em extremos diários Tmaxe Tmin.

2022 Stochastic Dynamic Thermal…

Isso permite criar perfis horários realistas de stress térmico durante uma heatwave.

### 2.4 Simulação Monte Carlo da ampacidade

Na Seção III (pág. 4), são comparados três cenários:

- Valor esperado das variáveis meteorológicas;

- Simulação Monte Carlo com 10 000 iterações por hora;

- Caso extremo sem vento (natural convection).

A Figura 1 (pág. 4) mostra claramente que:

- usar apenas valores médios superestima a ampacidade;

- desprezar vento subestima brutalmente a capacidade da linha;

ou seja, a incerteza meteorológica é crítica para a resiliência real da LT.

2022 Stochastic Dynamic Thermal…

### 2.5 Sensibilidade da capacidade ao vento

A Figura 2 (pág. 4) mostra que:

- a ampacidade cresce rapidamente para pequenas variações de vento em baixas velocidades;

- depois entra em regime de saturação.

Isto tem impacto direto em planejamento resiliente e margem de segurança térmica.

2022 Stochastic Dynamic Thermal…

## 3) Limitações face à sua tese

Apesar de extremamente relevante, o artigo tem limites claros:

- Não trata de falha estrutural da linha (queda de torres, rompimento de condutor);

- Não há curvas de fragilidade física;

- Não há modelagem de dano permanente;

- Não há recuperação física no tempo;

- Não há envelhecimento ou degradação estrutural.

Logo, ele descreve:

resiliência térmica-operacional, não resiliência estrutural-física.

## 4) Aderência ao tema da sua tese

Tema: Resiliência das Linhas de Transmissão frente a eventos extremos

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Evento extremo climático (heatwave) | ✅ |
| Linha como ativo físico | ✅ |
| Modelo dependente do clima | ✅ |
| Fragilidade estrutural mecânica | ❌ |
| Falha física permanente | ❌ |
| Recuperação estrutural | ❌ |
| Índice físico de resiliência | ❌ |

➡ Aderência operacional: muito alta
➡ Aderência estrutural: baixa

## 5) Utilidade real para a sua tese

Este artigo é extremamente valioso para:

- incorporar o efeito de ondas de calor no seu índice;

- mostrar que eventos extremos não são apenas vento/chuva, mas também temperatura;

- quantificar como a capacidade da LT se degrada mesmo sem falha estrutural;

- integrar resiliência estrutural + resiliência térmica em um modelo unificado.

Ele pode ser usado como:

- componente do módulo climático;

- base para a parte de stress térmico do seu índice.

## 6) Decisão final

🟢 DECISÃO: GUARDAR

Este artigo deve entrar no seu corpus principal como referência complementar essencial.

## 7) Classificação resumida (para a tabela final)

- Decisão: Guardado

- Foco: Resiliência térmica-operacional de linhas de transmissão sob ondas de calor

- Nível de importância: Alto

- Ponto da tese:

  - Resiliência dos sistemas elétricos

  - Metodologia adotada

  - Revisão da literatura

- Pontuação (Resiliência das Linhas de Transmissão): 7,5 / 10

📌 Síntese final

Este artigo fecha um dos “buracos” clássicos da literatura:
mostra que uma linha pode perder resiliência sem quebrar, apenas por stress térmico.

Somado aos artigos de fragilidade por vento, terremoto e envelhecimento, ele permite que a sua tese construa uma visão verdadeiramente completa da resiliência física e operacional das linhas de transmissão.