2023 A Comprehensive Review and Comparison of the Fragility Curves Used for Resilience Assessments in Power Systems-IEEE

Artigo (2023)
Título: A Comprehensive Review and Comparison of the Fragility Curves Used for Resilience Assessments in Power Systems
Autores: Alexandre Serrano-Fontova; Haiyu Li; Zhiyu Liao; Magnus Rory Jamieson; Rosa Serrano; Alessandra Parisio; Mathaios Panteli
Fonte: IEEE Access, vol. 11, 2023, DOI: 10.1109/ACCESS.2023.3320579

2023 A Comprehensive Review and…

## 1) Foco real do artigo

O artigo tem como objetivo central fazer uma revisão técnica exaustiva das Curvas de Fragilidade (Fragility Curves – FCs) utilizadas em avaliações de resiliência de sistemas elétricos, com ênfase em:

- redes de transmissão (TN) e distribuição (DN);

- diferentes tipos de perigos naturais (vento, terremotos, gelo, inundações, incêndios florestais e descargas atmosféricas);

- comparação quantitativa entre diferentes FCs aplicadas ao mesmo ativo.

O próprio resumo afirma que o trabalho fornece, pela primeira vez, uma classificação sistemática das FCs segundo o tipo de perigo e o elemento da rede, além de mostrar como a escolha da curva altera profundamente os resultados de uma análise de resiliência

2023 A Comprehensive Review and…

.

➡ O foco é diretamente: modelagem probabilística de falha física de componentes do sistema elétrico sob eventos extremos, exatamente no núcleo científico da sua tese.

## 2) Contribuições técnicas fundamentais

### 2.1 Definição formal das Curvas de Fragilidade

As FCs são definidas como:

funções que fornecem a probabilidade de falha de um ativo condicionada à intensidade de um perigo físico.

São normalmente modeladas por funções lognormais:

Pf(x)=Φln⁡x-μσ

onde xé a intensidade do perigo (vento, PGA, espessura de gelo, temperatura, etc.), e μ,σcontrolam a robustez estrutural do ativo

2023 A Comprehensive Review and…

.

Isto é exatamente o elo:
evento climático → solicitação física → probabilidade de falha da linha.

### 2.2 Classificação dos perigos naturais (fundamental para sua tese)

O artigo organiza os perigos em:

- Geofísicos: terremotos;

- Hidrológicos: inundações, deslizamentos;

- Meteorológicos: tempestades de vento, gelo, granizo;

- Climatológicos: secas, incêndios florestais.

E mostra que as FCs devem sempre usar uma grandeza física coerente com o fenômeno:

| Evento | Variável típica |
| --- | --- |
| Vento | velocidade do vento (m/s) |
| Gelo | espessura do gelo (mm) |
| Terremoto | PGA, PGV, Sa |
| Incêndio | temperatura do condutor, densidade de fumaça |
| Inundação | profundidade da água |

2023 A Comprehensive Review and…

### 2.3 Fragilidade específica de Linhas de Transmissão

O artigo dedica grande parte à vulnerabilidade física de:

- torres de transmissão;

- condutores;

- sistemas torre–linha acoplados;

- efeitos de árvores derrubadas;

- interações multi-perigo (ex.: vento + gelo).

Para vento em linhas de transmissão:

- FCs empíricas baseadas em dados reais (ex.: falhas no Reino Unido);

- FCs analíticas baseadas em FEM de torres;

- FCs considerando:

  - ângulo de ataque do vento;

  - interação torre–condutor;

  - deterioração estrutural;

  - material (aço, concreto, madeira).

2023 A Comprehensive Review and…

Isto é o coração físico da resiliência das LT.

### 2.4 Equações diretas de falha de linhas

O artigo apresenta explicitamente como calcular a probabilidade de falha de uma linha:

Plinha=Ptorre+Pcondutor-PtorrePcondutor

e como combinar várias torres ao longo de uma linha:

P=1-k(1-Pk)

2023 A Comprehensive Review and…

Este é exatamente o tipo de formulação matemática que você precisa para o seu Índice de Resiliência das Linhas de Transmissão.

## 3) Limitações (não críticas, apenas de escopo)

O artigo:

- não cria um novo índice de resiliência;

- não propõe uma métrica única consolidada;

- é uma revisão + estudo de sensibilidade.

Mas isso não é defeito para sua tese: ele fornece o alicerce técnico.

## 4) Aderência ao tema da sua tese

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Linhas de transmissão | ✅ |
| Falha física de LT | ✅ |
| Fragilidade estrutural | ✅ |
| Eventos climáticos extremos | ✅ |
| Curvas probabilísticas de falha | ✅ |
| Resiliência quantitativa | ✅ |
| Base para índice de resiliência | ✅ |

➡ Aderência direta: máxima

## 5) Utilidade real para sua tese

Este artigo é:

- referência central obrigatória;

- base conceitual das curvas de fragilidade;

- sustentação científica do seu modelo probabilístico;

- justificativa técnica para o uso de FCs no seu índice.

Você pode usá-lo para:

- fundamentar a escolha das FCs;

- justificar variáveis climáticas;

- mostrar que resultados dependem criticamente da curva adotada;

- embasar a estrutura matemática do seu índice.

## 6) Decisão final

✅ DECISÃO: GUARDAR (ARTIGO-CHAVE)

Justificativa:
É um dos artigos mais importantes de todo o seu corpus.
Ele conecta:

- clima,

- mecânica estrutural,

- falha física,

- probabilidade,

- resiliência elétrica,

- linhas de transmissão.

Sem este trabalho, a sua tese ficaria metodologicamente frágil.

## 7) Classificação resumida (para a tabela)

- Decisão: Guardado

- Foco: Curvas de fragilidade para avaliação de resiliência em sistemas elétricos

- Nível de importância: Altíssimo

- Ponto da tese:

  - Revisão da literatura

  - Metodologia adotada

  - Resiliência dos sistemas elétricos

  - Justificativa do modelo probabilístico

- Pontuação (Resiliência das Linhas de Transmissão): 9,8 / 10

📌 Síntese final
Este artigo é praticamente o “manual técnico” da sua tese.
Tudo o que você pretende fazer — fragilidade, clima, falha física, resiliência quantitativa — está estruturado aqui.