2023 Actual and design wind loads for overhead transmission lines in the Central European part of Russia-IOP Publishing

Artigo (2023)
Título: Actual and design wind loads for overhead transmission lines in the Central European part of Russia
Autores: O. A. Loktionov; E. V. Fedotova; O. E. Kondrateva; N. T. Dolchinkov; N. S. Kuznetsov
Fonte: IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, vol. 1281, art. 012050, 2023
DOI: 10.1088/1755-1315/1281/1/012050

2023 Actual and design wind loa…

## 1) Foco real do artigo

O artigo analisa diretamente a diferença entre cargas de vento de projeto e cargas reais observadas em linhas aéreas de transmissão (OTL) no centro europeu da Rússia, utilizando dados climáticos reais medidos entre 1983 e 2022.

O objetivo declarado no Abstract é:

comparar valores reais e valores normativos de cargas de vento aplicadas às linhas de transmissão e demonstrar a necessidade de atualização periódica das normas devido à não estacionariedade climática.

2023 Actual and design wind loa…

➡ O foco é clima → carga mecânica → vulnerabilidade física de linhas aéreas de transmissão.
Este é exatamente o eixo estrutural da sua tese.

## 2) Contribuições técnicas centrais

### 2.1 Relação direta entre falhas e vento

Na introdução (p. 3), os autores afirmam que:

- mais de 50% dos acidentes em redes elétricas russas ocorrem em linhas aéreas;

- as principais causas são:

  - choque entre condutores (wire clashing),

  - queda de árvores provocadas por rajadas de vento.

2023 Actual and design wind loa…

Isto conecta vento diretamente a falha física de LT.

### 2.2 Uso explícito de normas técnicas internacionais

Na página 4, o artigo compara abordagens normativas:

- IEC 60826,

- CIGRE,

- EN 50341,

- ANSI C2 (NESC),

- CAN/CSA,

e mostra que todas se baseiam principalmente na definição correta da carga de vento, antes mesmo de gelo e temperatura.

2023 Actual and design wind loa…

Isto sustenta o papel dominante do vento como mecanismo de falha.

### 2.3 Metodologia estatística rigorosa (Gumbel)

Na página 5, os autores descrevem a modelagem das velocidades máximas anuais de vento usando a distribuição limite de Gumbel:

F(V)=e-e-α(V-β)

com:

- estimativa da média V,

- desvio padrão σ,

- cálculo para probabilidades de não excedência:

  - 96% → período de retorno 25 anos,

  - 98% → período de retorno 50 anos.

2023 Actual and design wind loa…

Este é exatamente o tipo de abordagem probabilística que fundamenta curvas de fragilidade.

### 2.4 Resultados quantitativos extremamente fortes

Na Tabela 2 (p. 6), o artigo mostra que:

Para 2013–2022:

- em ambas as regiões climáticas estudadas,

- os ventos máximos reais são 13% superiores aos valores de projeto normativos.

Exemplo:

| Região | Vento real (m/s) | Vento de projeto (m/s) |
| --- | --- | --- |
| I | ≈ 28,3 | 25 |
| II | ≈ 32,8 | 29 |

2023 Actual and design wind loa…

Ou seja:

as linhas estão sendo operadas sistematicamente fora da base de projeto.

Isso é material direto de resiliência física.

### 2.5 Evidência clara de não-estacionariedade climática

No capítulo de resultados (p. 5–6):

- a Região Climática I apresenta redução de vento ao longo do tempo;

- a Região Climática II apresenta aumento contínuo de vento extremo;

- o desvio padrão cresce em ambas → aumento da instabilidade climática.

2023 Actual and design wind loa…

Isto fornece a base científica para:

índices de resiliência dependentes do tempo.

## 3) Aderência ao tema da sua tese

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Linhas de transmissão como objeto físico | ✅ |
| Carga de vento como esforço mecânico | ✅ |
| Relação clima → solicitação estrutural | ✅ |
| Probabilidade de falha implícita | ✅ |
| Não-estacionariedade climática | ✅ |
| Base para curvas de fragilidade | ⚠️ (implícita, não explícita) |
| Resiliência estrutural | ✅ |

➡ Aderência direta: altíssima

## 4) Utilidade real para a sua tese

Este artigo é fundamental para:

- justificar que normas técnicas estão defasadas;

- mostrar quantitativamente o risco crescente às LT;

- embasar a introdução de:

  - fatores de correção climática,

  - atualizações probabilísticas,

  - índices de resiliência dependentes do tempo;

- ligar clima real observado com engenharia estrutural.

Ele é praticamente uma prova experimental da sua motivação científica.

## 5) Limitações

A única limitação é que:

- o artigo não chega a construir explicitamente uma curva de fragilidade,

- nem calcula diretamente a probabilidade de colapso estrutural.

Mas ele fornece todos os dados de entrada para isso.

## 6) Decisão final

✅ DECISÃO: GUARDAR (ARTIGO-BASE DA TESE)

Justificativa:
É um dos poucos artigos que:

- trata diretamente de linhas de transmissão,

- usa clima real observado,

- mede carga mecânica real,

- mostra divergência entre projeto e realidade,

- demonstra a necessidade de um novo índice de resiliência.

Este artigo é ouro científico para a sua tese.

## 7) Classificação resumida (para a tabela)

- Decisão: Guardado

- Foco: Comparação entre cargas reais e normativas de vento em linhas de transmissão

- Nível de importância: Altíssimo

- Ponto da tese:

  - Revisão da literatura

  - Justificativa da lacuna científica

  - Resiliência física das linhas

  - Metodologia probabilística baseada em clima real

- Pontuação (Resiliência das Linhas de Transmissão): 9,7 / 10

📌 Síntese final

Este artigo faz exatamente o que a sua tese precisa:
prova, com dados reais, que o clima mudou, que os ventos já excedem os projetos normativos e que as linhas estão fisicamente mais expostas do que se imagina.

Ele é uma pedra angular do seu trabalho.