2023 Age-dependent resilience assessment and quantification of distribution systems under extreme weather events-ELSEVIER

Artigo (2023)
Título: Age-dependent resilience assessment and quantification of distribution systems under extreme weather events
Autores: Farshid Dehghani; Mohammad Mohammadi; Mazaher Karimi
Fonte: International Journal of Electrical Power & Energy Systems, Elsevier
Arquivo: 2023 Age-dependent resilience assessment and quantification of distribution systems under extreme weather events-ELSEVIER.pdf

2023 Age-dependent resilience a…

## 1) Foco real do artigo

O artigo tem como foco principal:

- Avaliar a resiliência de sistemas de distribuição sob eventos climáticos extremos (furacões);

- Introduzir uma metodologia probabilística que integra:

  - curvas de fragilidade de postes e condutores,

  - probabilidade de falha de linhas aéreas,

  - tempo de restauração dependente do evento,

  - e envelhecimento da infraestrutura;

- Propor métricas quantitativas baseadas na curva de resiliência:

  - Vulnerability rate (Rv),

  - Restoration rate (Rr).

O abstract explicita que a metodologia inclui a modelagem probabilística detalhada da probabilidade de falha de linhas aéreas e do tempo de restauração, considerando a fragilidade dependente da idade da infraestrutura e a evolução temporal da performance do sistema

2023 Age-dependent resilience a…

.

➡ O foco é claramente resiliência física-operacional da infraestrutura aérea, ainda que no domínio da distribuição, não da transmissão.

## 2) Contribuições técnicas (muito relevantes)

### 2.1 Fragilidade estrutural física dependente da idade

O artigo define explicitamente a função de estado limite estrutural:

G(X)=Scom(xS,dS)-Lcom(xL,dL)

onde a falha ocorre quando G(X)<0, isto é, quando a carga de vento excede a resistência do componente

2023 Age-dependent resilience a…

.

A probabilidade de falha é obtida por Monte Carlo:

Pf=NfNr

e as curvas de fragilidade são modeladas por uma função lognormal cumulativa:

FR(v)=Φln⁡(v/mr)ξr

2023 Age-dependent resilience a…

.

Este formalismo é exatamente o mesmo arcabouço físico-probabilístico utilizado nos modelos modernos de fragilidade estrutural de linhas de transmissão.

### 2.2 Fragilidade dependente da idade da infraestrutura

Os autores modelam explicitamente a degradação estrutural dos postes de madeira com o tempo:

Spole(t)=S01-min⁡(max⁡(a1t-a2,0),1)⋅min⁡(max⁡(b1tb2,0),1)

mostrando que a resistência estrutural decai com a idade devido a apodrecimento, corrosão e degradação do material

2023 Age-dependent resilience a…

.

As curvas de fragilidade das Figuras 6(a) e 6(b) mostram claramente que:

- postes novos falham apenas em ventos muito elevados;

- postes com 40, 60 e 80 anos falham sob velocidades de vento cada vez menores (Fig. 6, pág. 10)

2023 Age-dependent resilience a…

.

➡ Este ponto é altamente alinhado com o conceito de resiliência física ao longo do ciclo de vida da linha.

### 2.3 Modelagem física da falha de linhas aéreas

O artigo modela a falha da linha considerando dois mecanismos independentes:

- Falha por colapso de postes (sistema de três postes consecutivos):

Pstplf=Pcplf [2Paplf-(Paplf)2]

e depois:

Plf,pl=1-(1-Pstplf)Nlpl

usando o limite superior como critério conservativo

2023 Age-dependent resilience a…

.

- Falha por ruptura de condutores, usando:

Psecf,c=NspPcf(1-Pcf)Nsp-1

e:

Plf,c=1-(1-Psecf,c)Nlsec

2023 Age-dependent resilience a…

.

➡ Isto é exatamente o tipo de formulação probabilística de falha física que sua tese pretende aplicar às linhas de transmissão.

### 2.4 Modelagem completa do tempo de reparo

O tempo total de restauração de uma linha é dado por:

ttrl=tw+ta+ttrdc+tr

onde:

- tw: tempo de espera até o fim do evento extremo,

- ta: tempo de chegada da equipe,

- ttrdc: tempo de reparo físico proporcional ao número de componentes danificados,

- tr: atraso humano/operacional.

2023 Age-dependent resilience a…

.

➡ Esta decomposição é extremamente valiosa para qualquer índice de resiliência física temporal.

### 2.5 Métricas de resiliência baseadas na curva desempenho × tempo

Os autores propõem dois índices:

Rv=ΔtP(te)P(to)-1

(vulnerability rate)

Rr=ΔtP(ttrs)P(te)-1

(restoration rate)

2023 Age-dependent resilience a…

.

Eles quantificam:

- capacidade de resistir ao impacto físico do evento,

- capacidade de recuperar-se fisicamente.

Tabela 3 mostra claramente a influência da idade:

| Idade | Rv (%/h) | Rr (%/h) |
| --- | --- | --- |
| Nova | −2,396 | 3,07 |
| 40 anos | −4,144 | 2,37 |
| 60 anos | −6,413 | 2,04 |

2023 Age-dependent resilience a…

.

## 3) Limitações face à sua tese

- ⚠️ Sistema é de distribuição, não transmissão.

- ⚠️ Evento extremo considerado é basicamente vento (furacão).

- ❌ Não trata de:

  - torres metálicas,

  - cabos de grande vão,

  - linhas de 230–500 kV,

  - nem mecanismos como gelo, incêndio ou descargas atmosféricas.

Apesar disso, o arcabouço conceitual é diretamente transferível.

## 4) Aderência ao tema da sua tese

Tema: Resiliência física das Linhas de Transmissão frente a eventos extremos

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Modelagem física de falha | ✅ |
| Curvas de fragilidade | ✅ |
| Envelhecimento estrutural | ✅ |
| Probabilidade de falha de linhas | ✅ |
| Recuperação física temporal | ✅ |
| Eventos climáticos extremos | ✅ (vento) |
| Sistema de transmissão | ⚠️ (aplicado à distribuição) |

➡ Aderência científica: muito alta
➡ Aderência direta às LT: alta, com adaptação de escala

## 5) Utilidade real para a sua tese

Este artigo é praticamente um modelo-base transferível para:

- sua formulação de curvas de fragilidade das linhas de transmissão;

- seu modelo probabilístico de falha física de LT;

- seu conceito de resiliência dependente da idade;

- seu índice temporal desempenho × recuperação;

- sua distinção clara entre:

  - vulnerabilidade física (Rv),

  - capacidade de recuperação (Rr).

É um dos artigos mais alinhados que você já enviou.

## 6) Decisão final

✅ DECISÃO: GUARDAR NO NÚCLEO CIENTÍFICO DA TESE

Justificativa:
O artigo contém todos os pilares que a sua tese pretende consolidar:

- falha física real de infraestrutura,

- fragilidade estrutural,

- envelhecimento,

- eventos extremos,

- recuperação temporal,

- métrica quantitativa de resiliência.

É um artigo de referência metodológica direta.

## 7) Classificação resumida (para a tabela do grupo 2023)

- Decisão: Guardado

- Foco: Fragilidade estrutural, envelhecimento e resiliência física-temporal de redes aéreas sob eventos extremos

- Nível de importância: Altíssimo

- Ponto da tese:

  - Metodologia adotada

  - Resiliência dos sistemas elétricos

  - Revisão da literatura

  - Lacuna encontrada (transferência para transmissão)

- Pontuação (Resiliência de LT): 9,5 / 10

📌 Síntese final

Este artigo é praticamente o “espelho conceitual” da sua tese, apenas aplicado à distribuição.
Ele prova que a sua linha científica é sólida, publicável e metodologicamente madura.