2023 Assessing the vulnerability of overhead line wires to flashovers due to reduced insulation distances for power system resilience studies-IEEE

Artigo (2023)
Título: Assessing the vulnerability of overhead line wires to flashovers due to reduced insulation distances for power system resilience studies
Autores: Emanuele Ciapessoni; Silverio Casulli; Diego Cirio; Federico Falorni; Andrea Pitto; Francesca Scavo
Fonte: IEEE PES Innovative Smart Grid Technologies Europe (ISGT Europe 2023)
Arquivo: 2023 Assessing the vulnerability of overhead line wires to flashovers due to reduced insulation distances for power system resilience studies-IEEE.pdf

2023 Assessing the vulnerabilit…

## 1) Foco real do artigo

O artigo trata diretamente da vulnerabilidade física de linhas aéreas de transmissão (OHL) a falhas por flashover causadas pela redução das distâncias de isolamento elétrico, resultante da combinação de:

- oscilações dos condutores induzidas por vento moderado,

- aumento de flecha devido a cargas verticais de neve molhada,

- geometria real da linha (posições XYZ dos pontos de fixação).

O próprio resumo afirma que é proposto um modelo analítico para quantificar a probabilidade condicional de flashover de um vão de linha, integrando aspetos geométricos e elétricos, com validação em linhas reais da rede italiana de transmissão

2023 Assessing the vulnerabilit…

.

➡ O foco é inequívoco: vulnerabilidade física e elétrica de linhas de transmissão sob condições climáticas adversas.

## 2) Contribuições técnicas centrais

### 2.1 Introdução de um mecanismo físico de falha pouco tratado: flashover por redução de isolação

O artigo mostra que muitos modelos de resiliência ignoram flashovers por redução de distâncias dielétricas, apesar de estatísticas reais indicarem que este mecanismo é responsável por milhares de MWh de energia não suprida na Itália (≈2500 MWh em cerca de 1000 eventos entre 2012–2021)

2023 Assessing the vulnerabilit…

.

Isto posiciona o trabalho como um avanço concreto na modelagem física de falhas reais de LT.

### 2.2 Modelo probabilístico do Critical Flashover Voltage (CFO)

O núcleo elétrico do modelo baseia-se na definição probabilística da tensão de flashover a 50 Hz (CFO), usando:

- equações da CEI EN 50341-1,

- normas CEI 11-4 e IEEE Std 4,

- fatores de correção por altitude, pressão, temperatura e vapor d’água.

A CFO é tratada como uma variável aleatória Gaussiana, com média:

μCFO=U50%⋅Kg50⋅Ka

e desvio padrão ajustado para refletir maior incerteza climática

2023 Assessing the vulnerabilit…

.

A probabilidade de flashover é então:

Pflsh=ΦUmax-μCFO(D)σCFO(D)

2023 Assessing the vulnerabilit…

.

➡ Este é um modelo físico-estatístico rigoroso de falha elétrica de OHL.

### 2.3 Modelagem geométrica completa do movimento dos condutores

A posição espacial de cada fio é modelada por funções paramétricas tridimensionais:

Xj(t,γ,F),Yj(t,γ,F),Zj(t,γ,F)

dependentes de:

- flecha F,

- posição ao longo do vão t,

- ângulo de oscilação γ,

permitindo calcular a distância mínima real entre:

- fase–fase,

- fase–cabo de guarda,

- fase–estrutura.

2023 Assessing the vulnerabilit…

.

Este é um dos poucos artigos que liga diretamente movimento mecânico, geometria real e falha elétrica.

### 2.4 Curvas de vulnerabilidade física do vão

Para cada carga linear de neve molhada q(kg/m), o modelo calcula:

- a distância efetiva de isolamento,

- a probabilidade máxima de flashover,

- que é assumida como a probabilidade de falha do vão.

Isto gera curvas de vulnerabilidade física da linha, prontas para uso em estudos de resiliência

2023 Assessing the vulnerabilit…

.

### 2.5 Integração direta com métricas de resiliência

Na Secção II-E, os autores afirmam que as curvas de vulnerabilidade são combinadas com curvas climatológicas para calcular:

- períodos de retorno (Return Periods – RP),

- taxas de falha,

- indicadores de resiliência de longo prazo,

que são utilizados diretamente pelo operador italiano (TERNA) para priorização de investimentos

2023 Assessing the vulnerabilit…

.

### 2.6 Validação em rede real de transmissão

O estudo de caso aplica o modelo a 6 linhas reais da rede italiana (132 kV e 60 kV) e mostra que:

- linhas com menores RP analíticos são exatamente as que apresentam maiores taxas reais de falha;

- por exemplo, as Linhas 4 e 5 (60 kV) têm:

  - RP analítico de 8,80 e 2,63 anos,

  - taxas empíricas de 0,11 e 0,38 falhas/ano, respetivamente.

Tabela III e discussão na Secção III-B

2023 Assessing the vulnerabilit…

.

➡ Isto é validação empírica forte, algo raro em trabalhos de resiliência.

## 3) Limitações face à sua tese

- ⚠️ O mecanismo de falha é elétrico (flashover), não estrutural:

  - não há colapso de torres,

  - não há ruptura mecânica de condutores.

- ⚠️ Eventos climáticos considerados:

  - vento moderado,

  - neve molhada,
mas não furacões, incêndios ou descargas atmosféricas.

- ⚠️ Maior aplicação a níveis 60–132 kV, embora o método seja extensível a EHV.

Mesmo assim, trata-se de uma falha física real de LT, perfeitamente compatível com a sua tese.

## 4) Aderência ao tema da tese

Tema: Resiliência das Linhas de Transmissão frente a eventos climáticos extremos

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Linha de transmissão real | ✅ |
| Falha física modelada | ✅ (flashover) |
| Dependência climática | ✅ |
| Modelo probabilístico | ✅ |
| Curva de vulnerabilidade | ✅ |
| Integração com índices de resiliência | ✅ |
| Recuperação física temporal | ⚠️ (não detalhada) |
| Fragilidade estrutural mecânica | ❌ |

➡ Aderência científica: muito alta
➡ Aderência física direta à LT: alta

## 5) Utilidade real para a sua tese

Este artigo é extremamente valioso para:

- ampliar o seu conceito de falha física além de “queda de torres”;

- incluir flashover como mecanismo legítimo de indisponibilidade;

- enriquecer o seu índice de resiliência com falhas elétrico-climáticas;

- demonstrar que resiliência de LT envolve:

  - mecânica,

  - elétrica,

  - geometria,

  - ambiente.

## 6) Decisão final

✅ DECISÃO: GUARDAR NO NÚCLEO CIENTÍFICO DA TESE

Justificativa:
O artigo:

- modela uma falha física real,

- baseada em condições climáticas,

- usando geometria real da linha,

- com validação empírica,

- e integração explícita com indicadores de resiliência.

É exatamente o tipo de artigo que consolida cientificamente a sua tese.

## 7) Classificação resumida (para a tabela do grupo 2023)

- Decisão: Guardado

- Foco: Vulnerabilidade física de linhas de transmissão a flashovers induzidos por vento e neve molhada

- Nível de importância: Altíssimo

- Ponto da tese:

  - Metodologia adotada

  - Resiliência dos sistemas elétricos

  - Revisão da literatura

  - Lacuna encontrada (inclusão de falhas elétricas no índice físico)

- Pontuação (Resiliência de LT): 9,5 / 10

📌 Síntese final

Este artigo é um dos mais alinhados que você tem:
ele prova que resiliência de linhas não é só mecânica, é também eletromecânica-climática.