2023 Assessment of Infrastructural and Operational Resilience of Transmission Lines During Dynamic Meteorological Hazard-IEEE

Artigo (2023)
Título: Assessment of Infrastructural and Operational Resilience of Transmission Lines During Dynamic Meteorological Hazard
Autores: Abhishek Kumar Gupta; Kusum Verma
Fonte: 14th International Conference on Computing Communication and Networking Technologies (ICCCNT), IEEE
Arquivo: 2023 Assessment of Infrastructural and Operational Resilience of Transmission Lines During Dynamic Meteorological Hazard-IEEE.pdf

2023 Assessment of Infrastructu…

## 1) Foco real do artigo

O artigo tem como foco:

- Avaliar a resiliência de linhas de transmissão durante eventos meteorológicos dinâmicos severos, em especial tempestades ciclônicas;

- Integrar:

  - curvas de fragilidade dependentes da velocidade do vento,

  - simulação sequencial de Monte Carlo baseada em séries temporais climáticas,

  - métricas quantitativas de resiliência infraestrutural e operacional;

- Identificar as linhas mais vulneráveis no trajeto de um ciclone e quantificar a degradação progressiva da rede ao longo dos dias do evento.

O resumo deixa explícito que o objetivo é medir tanto a resiliência física (infrastructural) quanto a resiliência funcional (operational) das linhas de transmissão sob vento extremo

2023 Assessment of Infrastructu…

.

➡ O foco é claramente resiliência física-operacional de LT sob eventos meteorológicos extremos dinâmicos.

## 2) Contribuições técnicas principais

### 2.1 Uso explícito de curvas de fragilidade para LT

A fragilidade da linha é modelada por uma função lognormal:

P=Φln⁡(w/wm)β

onde:

- wé a velocidade do vento,

- wmé o valor mediano da fragilidade,

- βé o desvio padrão logarítmico.

2023 Assessment of Infrastructu…

Além disso, a probabilidade de falha da linha é modelada em três regimes:

- vento fraco → P=0,

- vento moderado → crescimento exponencial da falha,

- vento extremo → P=1, colapso garantido.

Isto é apresentado na Eq. (2), usando valores críticos de 30 m/s e 60 m/s como limites de transição para falha parcial e total da LT

2023 Assessment of Infrastructu…

.

### 2.2 Simulação sequencial de Monte Carlo baseada em séries temporais climáticas

O método usa:

- séries horárias de velocidade do vento,

- mapeamento da série na curva de fragilidade,

- geração de números aleatórios uniformes,

- determinação do estado falha/operação da linha a cada passo temporal:

Fi=1,Pi>r0,Pi<r

2023 Assessment of Infrastructu…

Este formalismo é clássico em estudos de confiabilidade-resiliência física e está perfeitamente alinhado com o seu objetivo metodológico.

### 2.3 Separação entre resiliência infraestrutural e operacional

O artigo define duas métricas distintas:

a) Resiliência infraestrutural

Baseada na proporção de linhas fisicamente intactas durante o evento:

RMinf=IRpostIRpre

onde:

- IRpre= total de linhas antes do evento,

- IRpost= linhas remanescentes em serviço.

2023 Assessment of Infrastructu…

Os resultados mostram, por exemplo, que a resiliência infraestrutural média ao longo do evento de 5 dias cai para 49%, indicando forte degradação física da rede (Tabela VIII)

2023 Assessment of Infrastructu…

.

b) Resiliência operacional

Baseada na capacidade de transmissão remanescente em MVA:

RMop=ORpostORpre

onde:

- ORpre= capacidade total antes do evento,

- ORpost= capacidade disponível após o evento.

2023 Assessment of Infrastructu…

O estudo mostra que a capacidade de transmissão cai de 1442,96 MVA para 769,20 MVA no quinto dia, ou seja, uma perda de aproximadamente 46,7% da capacidade, evidenciando degradação operacional severa (Tabela IX e Figura 4)

2023 Assessment of Infrastructu…

.

### 2.4 Integração física–operacional

Um mérito importante do artigo é mostrar que:

- nem sempre a perda física de linhas é proporcional à perda operacional de capacidade;

- algumas falhas têm impacto estrutural maior que funcional, e vice-versa.

Isto reforça a necessidade de índices de resiliência multifacetados.

## 3) Limitações críticas face à sua tese

- ⚠️ Fragilidade é tratada de forma genérica:

  - não distingue mecanismos físicos de falha (torres, cabos, isoladores, flashover etc.);

  - usa apenas vento como variável climática.

- ⚠️ Não há modelagem estrutural explícita:

  - não há curvas de fragilidade por componente físico real;

  - a fragilidade é empírica, não físico-mecânica.

- ⚠️ Estudo aplicado a sistema sintético (IEEE 30 bus), não a rede real.

- ❌ Não há:

  - tempo de reparo físico,

  - logística de recuperação,

  - modelagem de retorno ao estado inicial.

Mesmo assim, ele é metodologicamente coerente com seu tema.

## 4) Aderência ao tema da tese

Tema: Resiliência das Linhas de Transmissão frente a eventos climáticos extremos

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Evento climático extremo | ✅ (ciclone, vento severo) |
| Uso de curvas de fragilidade | ✅ |
| Probabilidade de falha física | ⚠️ (simplificada) |
| Integração clima → falha → impacto | ✅ |
| Resiliência física de LT | ⚠️ (macro) |
| Resiliência operacional | ✅ |
| Modelagem estrutural detalhada | ❌ |
| Recuperação física | ❌ |

➡ Aderência global: alta em conceito, média em profundidade física.

## 5) Utilidade real para a sua tese

Este artigo é muito útil para:

- justificar o uso de curvas de fragilidade para LT;

- estruturar a separação entre:

  - resiliência física,

  - resiliência operacional;

- apoiar a etapa de validação sistêmica do seu índice;

- mostrar como integrar Monte Carlo + séries climáticas dinâmicas.

Não é adequado para:

- modelagem mecânica de torres,

- definição de fragilidade estrutural real de condutores ou suportes.

## 6) Decisão final

⚠️ DECISÃO: GUARDAR (como referência metodológica de alto nível)

Justificativa:
O artigo:

- é diretamente sobre linhas de transmissão;

- trabalha com eventos climáticos extremos reais;

- usa fragilidade + Monte Carlo + métricas de resiliência;

- mas não entra na física estrutural da falha.

Ele complementa muito bem os artigos de fragilidade física mais profunda que você já selecionou.

## 7) Classificação resumida (para a tabela do grupo 2023)

- Decisão: Guardado

- Foco: Avaliação da resiliência infraestrutural e operacional de LT sob ciclones usando curvas de fragilidade e Monte Carlo

- Nível de importância: Alto

- Ponto da tese:

  - Revisão da literatura

  - Resiliência dos sistemas elétricos

  - Metodologia adotada (nível sistêmico)

  - Justificativa da escolha (separação físico × operacional)

- Pontuação (Resiliência de LT): 8,0 / 10

📌 Síntese final

Este artigo funciona como a “ponte” entre:

- seus modelos físicos de falha da linha,

- e a tradução disso em impacto operacional real no sistema.

Ele dá sustentação sistêmica ao seu índice de resiliência das linhas de transmissão.