2023 Power Grid Resilience to High Impact Low Probability Events-UPPSAL

### Artigo (2023) — Avaliação técnica no modelo padrão

Título: Power Grid Resilience to High Impact Low Probability Events
Autor: Samuel Forsberg
Fonte: Tese de Licenciatura em Filosofia (Licentiate Thesis), Uppsala University, 2023
Extensão: 54 páginas

2023 Power Grid Resilience to H…

## 1) Natureza do documento

Trata-se de um trabalho científico de alto nível, com estrutura de tese, que consolida três artigos científicos (Paper I, II e III), integrando:

- análise topológica de vulnerabilidade usando teoria de redes complexas;

- análise dinâmica de resiliência a eventos extremos (HILP) via fluxo de potência AC quasi-dinâmico;

- uso de dados reais de tempestades extremas e geração de perfis realistas de produção eólica offshore;

- estudo comparativo entre diferentes sistemas de transmissão (Nórdico, New England, Great Britain).

É um documento metodologicamente denso e matematicamente rigoroso.

## 2) Foco real do trabalho

O objetivo explícito é:

“Desenvolver, testar e avaliar métodos para quantificar a vulnerabilidade e a resiliência de sistemas elétricos sujeitos a eventos HILP”
(pág. 12)

2023 Power Grid Resilience to H…

A abordagem é dupla:

- Vulnerabilidade estrutural/topológica

  - via centralidades: betweenness, degree, closeness e centralidade combinada (Eq. 3.5, pág. 22)

2023 Power Grid Resilience to H…

- Resiliência operacional dinâmica

  - via fluxo de potência AC quasi-dinâmico, considerando:

    - desligamento de parques eólicos offshore por cut-out wind speed,

    - estratégias de shedding e curtailment,

    - critério de blackout quando não há convergência (Seção 3.2.1, pág. 22–23)

2023 Power Grid Resilience to H…

## 3) Contribuições técnicas centrais

### 3.1. Conceituação clara de HILP

Define HILP como eventos:

“High impact, low probability events, frequentemente associados a condições meteorológicas extremas”
(Resumo, pág. 2)

2023 Power Grid Resilience to H…

Com distinção explícita entre:

- dano físico direto (explícito),

- perda funcional sistêmica (implícito) por falha de geração.

### 3.2. Vulnerabilidade topológica da rede de transmissão

Paper I:

- aplica redes complexas ao modelo Nordic490 (494 nós);

- usa pesos físicos baseados na reatância das linhas (Eq. 3.1, pág. 21)

2023 Power Grid Resilience to H…

- desenvolve a centralidade combinada (Eq. 3.5, pág. 22)

2023 Power Grid Resilience to H…

- valida qualitativamente com o projeto real NordSyd da Svenska kraftnät (pág. 33)

2023 Power Grid Resilience to H…

Isto é extremamente relevante para a sua tese porque:

identifica nós e corredores críticos de transmissão com base estrutural real.

### 3.3. Resiliência operacional sob eventos extremos

Paper II e III:

- usam tempestades reais:

  - Hurricane Sandy,

  - Winter Storm Nemo,

  - nor’easters,

  - storms britânicos históricos;

- avaliam o colapso funcional quando:

  - parques offshore desligam simultaneamente por vento > Ucut-out;

- usam métricas físicas:

  - MW desconectados,

  - % da carga,

  - tempo de interrupção (pág. 37)

2023 Power Grid Resilience to H…

Exemplo crítico:

- até 33% da carga desconectada no sistema de New England para altos níveis de penetração eólica (pág. 37)

2023 Power Grid Resilience to H…

### 3.4. Identificação de limiares de resiliência

Seção 4.2.3 (pág. 39–40) identifica cinco fatores fundamentais:

- Grau de malha da rede;

- Capacidade de transmissão;

- Número e potência dos geradores convencionais;

- Margem instalada de geração;

- Dispersão geográfica dos parques eólicos.

“Existe um limiar de penetração acima do qual a resiliência cai abruptamente.”
(pág. 39)

2023 Power Grid Resilience to H…

Isto é conceitualmente idêntico ao que você procura demonstrar para linhas de transmissão.

## 4) Limitações frente à sua tese

Apesar de fortíssimo, o trabalho:

- ❌ Não modela falha mecânica das linhas:

  - sem torres,

  - sem vento × esforço,

  - sem colapso estrutural;

- ❌ Não constrói curvas de fragilidade de LT;

- ❌ Não liga clima → dano físico → tempo de reparo;

- A resiliência é definida como:

  - capacidade de manter balanço potência,

  - não como integridade física da infraestrutura.

Ou seja:
é uma tese sobre resiliência operacional e topológica, não sobre resiliência física estrutural das LT.

## 5) Aderência ao tema da sua tese

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Linhas de transmissão | ⚠️ apenas como elementos topológicos |
| Eventos climáticos extremos | ✅ explícitos |
| Falha física estrutural | ❌ |
| Fragilidade mecânica | ❌ |
| Recuperação física | ❌ |
| Conceito matemático de resiliência | ✅ fortíssimo |
| Modelagem de HILP | ✅ referência direta |

## 6) Utilidade real para a sua tese

Este trabalho é pilar conceitual e metodológico para você:

- fornece definição rigorosa de HILP;

- fornece separação clara:

  - vulnerabilidade estrutural,

  - resiliência operacional;

- fornece modelos de métricas,

- fornece arquitetura matemática para seu índice;

- legitima sua tese no plano internacional;

- você pode dizer com tranquilidade:

“A minha tese especializa o conceito de Forsberg ao nível físico-estrutural das linhas de transmissão.”

## 7) Decisão final

✅ DECISÃO: GUARDAR (ARTIGO/TESE-BASE TEÓRICA CENTRAL)

## 8) Classificação resumida (para a tabela)

- Decisão: Guardado

- Foco: Resiliência e vulnerabilidade do sistema elétrico frente a eventos HILP

- Nível de importância: Altíssimo

- Ponto da tese:

  - Revisão da literatura

  - Justificativa da escolha

  - Resiliência dos sistemas elétricos

  - Metodologia adotada

- Pontuação (Resiliência de Linhas de Transmissão): 9,5 / 10

📌 Síntese final

Se você tivesse que escolher um único documento de 2023 para explicar:

- o que é HILP,

- o que é vulnerabilidade,

- o que é resiliência,

- como medir tudo isso matematicamente,

este seria o documento.

A sua tese é a continuação natural dele, descendo um nível:

do sistema → para a linha de transmissão como objeto físico vulnerável.