2023 Quantifying the Power System Resilience of the US Power Grid Through Weather and Power Outage Data -IEEE

## Artigo (2023) — IEEE Access

Título: Quantifying the Power System Resilience of the US Power Grid Through Weather and Power Outage Data
Fonte: IEEE Access, 2023, doi: 10.1109/ACCESS.2023.3347129

2023 Quantifying the Power Syst…

## 1) Foco real do artigo

O artigo propõe e valida um framework automatizado de dados para quantificar resiliência do sistema elétrico (nível país/estado/county) contra eventos meteorológicos extremos, integrando dois repositórios públicos:

- NWS VTEC (IEM/ISU Mesonet): alertas/avisos/“phenomena codes”, geografia e ciclo temporal dos eventos

2023 Quantifying the Power Syst…

- ORNL EAGLE-I: número de clientes sem energia por county (FIPS), amostrado a cada 15 min, agregável por condado/estado

2023 Quantifying the Power Syst…

O objetivo explícito é detectar eventos relevantes via threshold configurável, mapear “weather ↔ outages” e gerar métricas comparáveis por região e tipo de evento (furacões, tempestades severas, inundações etc.).

➡ Foco é resiliência sistémica baseada em dados reais de interrupções + eventos climáticos, e não fragilidade física detalhada de linhas (torre/condutor/fundação).

## 2) Contribuições técnicas (fortes para metodologia e contextualização)

### 2.1 Pipeline automatizado (reutilizável) “clima → interrupção → resiliência”

Os autores destacam que DOE/EIA capturam eventos “major” com critérios genéricos (p.ex., 50.000 clientes / 300 MW) e baixa resolução; já o método deles permite granularidade ao nível de condado, capturando padrões que se perdem em agregação estadual.
A contribuição central é uma arquitetura de processamento que inclui: pré-processamento, tratamento de erros, agrupamento de eventos próximos no tempo, mapeamento EAGLE-I↔NWS, threshold de interrupção e cálculo das métricas.

### 2.2 Definição formal e operacional de 3 métricas temporais (TOT, AUC, TAE)

O artigo define métricas diretamente extraíveis da série temporal de “clientes afetados” (acima de um limiar r):

- TOT (Time Over Threshold) = te-ts: duração em que o número de clientes afetados fica acima do limiar (quanto menor, melhor).

- AUC = tste(f(t)-r) dt: incorpora duração + severidade (clientes-minuto); e usa AUC normalizado (minutos por cliente) para comparar estados/condados.

- TAE (Time After Event) = te-tg: tempo de interrupção que persiste após o fim do evento climático, interpretado como indício do “rebote”/condição física do sistema e necessidades de hardening (quanto menor, melhor).

Eles ainda interpretam o par TOT×AUC em quatro “quadrantes” (baixa/alta duração × baixo/alto impacto), o que é útil para classificação rápida de severidade e resiliência.

2023 Quantifying the Power Syst…

### 2.3 Janela temporal padronizada e diagnóstico de “outage antes do evento”

Para cada “grupo de evento meteorológico” em um condado, as métricas são medidas numa janela de 3 h antes até 48 h depois, pois interrupções podem persistir após o evento; e eles explicitam que aparecem interrupções “antes do evento” por incertezas/defasagens de coleta nos datasets.

### 2.4 Resultados nacionais: forte evidência de heterogeneidade espacial e por tipo de evento

Estados (exemplos):

- Em TOT, Califórnia aparece como mais impactado (seguido por West Virginia e Michigan).

- Em AUC normalizado, North Carolina lidera, seguido por Virginia, Louisiana e Texas.

- Em TAE, aparecem como mais impactados: Hawaii, Califórnia, Washington DC, Florida e Delaware.
Conclusão importante: não existe “um único ranking” que sirva para todas as métricas.

Condados (exemplos de TOT): Okanogan County (WA) lidera com TOT médio muito alto, mesmo com poucos casos acima do limiar — sinalizando eventos raros porém extremamente prolongados.

2023 Quantifying the Power Syst…

Tipos de evento (impacto médio em TOT): “Extreme wind (EW)” é o mais impactante, seguido por “tropical storm (TR)”, “storm (SR)”, “ice storm (IS)” etc., enquanto “severe thunderstorms (SV)” são os mais frequentes, mas com TOT médio menor.

## 3) Limitações críticas para a sua tese (decisivas)

- Resiliência é inferida por “clientes afetados”, sem identificar quais ativos falharam (LT vs distribuição vs subestação). Logo, é excelente para grid resilience e vulnerabilidade regional, mas não isola a contribuição específica das Linhas de Transmissão.

- Magnitude do evento não é incorporada adequadamente (os autores reconhecem explicitamente e colocam como trabalho futuro: normalizar magnitude, incorporar variáveis meteorológicas e categorias de furacão). Isso afeta comparações entre regiões/tipos de evento.

- TAE/TOT podem refletir defasagens de coleta, além de recuperação real (os autores discutem delays do NWS e do EAGLE-I). Isso exige cautela ao interpretar “recuperação” puramente como desempenho físico.

- Não há curva de fragilidade física (probabilística) para torres/condutores/fundações, nem modelação de mecanismos (vento/gelo/incêndio → falha estrutural). Para sua tese, isso fica no nível “macro/observacional”.

## 4) Aderência ao tema “Resiliência das Linhas de Transmissão”

- Evento climático extremo: ✅ forte (NWS VTEC + análise por tipo de evento)

- Resiliência temporal (duração/impacto/recuperação): ✅ muito forte (TOT, AUC, TAE)

- Linhas de transmissão (ativo físico): ⚠️ indireto (efeito agregado em clientes; pode envolver T&D, mas não separa)

- Fragilidade estrutural específica de LT: ❌ não fornece

➡ Aderência direta a “LT como ativo físico”: média
➡ Aderência para contextualização + metodologia temporal de resiliência baseada em dados: alta

## 5) Utilidade real para a sua tese

Este artigo é valioso para você em 3 frentes:

- Revisão da literatura / contextualização: mostra, com dados públicos, que a resiliência varia fortemente por geografia e por tipo de evento e que agregação estadual mascara hotspots.

- Metodologia adotada: serve como base para a parte “observacional” do seu trabalho (resiliência medida no tempo), inspirando métricas e janelas temporais, caso você use dados de interrupção/ONS/relatórios ou dados regionais.

- Lacuna encontrada: ajuda a justificar por que seu índice precisa “descer para o ativo LT” (fragilidade física + tempo de reparo + logística) em vez de ficar apenas em métricas agregadas por clientes.

## 6) Decisão final

✅ DECISÃO: GUARDAR

Justificativa técnica: é um dos trabalhos mais úteis para quantificação de resiliência temporal baseada em dados reais e para defender a necessidade de granularidade (county-level) e análise por tipo de evento. Mesmo não isolando LT, ele fortalece sua tese em metodologia, contextualização e fundamentação de lacunas.

## 7) Classificação resumida (para a tabela do grupo)

- Decisão: Guardado

- Foco: Quantificação de resiliência do sistema elétrico dos EUA com mapeamento NWS↔EAGLE-I e métricas temporais (TOT, AUC, TAE)

- Nível de importância: Altíssimo

- Ponto da tese: contextualização; revisão da literatura; metodologia adotada; lacuna encontrada

- Pontuação (Resiliência de LT): 7,0 / 10

## Referência (IEEE)

[1] S. M. Lee et al., “Quantifying the Power System Resilience of the US Power Grid Through Weather and Power Outage Data,” IEEE Access, 2023, doi: 10.1109/ACCESS.2023.3347129.

2023 Quantifying the Power Syst…