2023 Reliability Guideline-Parametrization of the DER_A Mod for Aggregate DER-NERC

## Documento (2023) — NERC Reliability Guideline

Título: Reliability Guideline: Parameterization of the DER_A Model for Aggregate DER
Entidade: North American Electric Reliability Corporation (NERC)
Data: February 2023

2023 Reliability Guideline-Para…

## 1) Foco real do documento

Este documento é uma diretriz técnica de modelação (não normativa) para parametrizar o modelo dinâmico DER_A, usado para representar DER agregados (inverter-based) em simulações de estabilidade transitória e estudos de planeamento/operacionais do Bulk Power System (BPS).

O foco central é:

- orientar Transmission Planners (TPs) e Planning Coordinators (PCs) na seleção de parâmetros do DER_A quando existe mistura de “vintages” de interligação (IEEE 1547-2003, 1547a-2014, 1547-2018 e CA Rule 21);

- explicar e anotar os blocos de controle do DER_A (frequência, tensão/reativo, prioridade P/Q, trip/ride-through, “fractional tripping”, “momentary cessation”);

- recomendar práticas de coleta de dados e representação de R-DER e U-DER em estudos.

2023 Reliability Guideline-Para…

➡ Portanto, é um documento altamente técnico, mas voltado à modelagem dinâmica de DER agregados (distribuição/inversores) — não trata diretamente da resiliência física das linhas de transmissão sob clima extremo.

## 2) Contribuições técnicas (relevantes para sua tese, porém indiretas)

### 2.1 Estrutura formal para diferenciar U-DER e R-DER e exigir dados mínimos

O guideline consolida o framework de modelagem que separa:

- U-DERs (instalações maiores, próximas/conectadas ao barramento de distribuição, tipicamente 0,5–20 MW);

- R-DERs (DER atrás do medidor e distribuídos na rede de distribuição, residencial/comercial/industrial).

2023 Reliability Guideline-Para…

Ele lista um mínimo de dados a coletar (Tabela I.1, pág. ix), incluindo: tipo de recurso (PV, BESS, eólico etc.), capacidade (Pmax/Qmax), local elétrico/geográfico, “vintage” IEEE 1547, modos de controle (voltagem/frequência, prioridade P/Q), características de feeder (R, X).

2023 Reliability Guideline-Para…

Valor para a tese: útil para sustentar que resiliência sistémica (e estabilidade) depende de modelagem realista de DER, especialmente em cenários extremos onde DER pode tripar/cessar momentaneamente e agravar contingências.

### 2.2 Explicação anotada do DER_A: controles e lógicas que afetam desempenho dinâmico

O documento destrincha blocos críticos (Cap. 1), por exemplo:

- controle P–f com droop, deadbands assimétricas, limites de rampa e PI (Fig. 1.1);

2023 Reliability Guideline-Para…

- lógica de inibição de relé de frequência em baixa tensão para evitar trips espúrios (Fig. 1.2);

2023 Reliability Guideline-Para…

- controle Q–V (modo PF constante ou Q constante; deadband; ganho Kqv) (Fig. 1.3);

2023 Reliability Guideline-Para…

- lógica de prioridade de corrente P/Q com limite total de corrente do inversor (Imax) e curva circular (Fig. 1.4).

2023 Reliability Guideline-Para…

Valor para a tese: embora não seja “LT física”, isto é relevante para resiliência operacional e para explicar por que eventos extremos (falhas/depressões de tensão) podem causar perda de suporte de DER e piorar a recuperação.

### 2.3 “Fractional tripping” e momentary cessation como mecanismo agregado (distribuição)

Uma contribuição prática importante é a descrição do fractional tripping (Fig. 1.5) e sua derivação conceitual (Fig. 1.6), para emular que DER distribuídos ao longo do feeder não veem a mesma tensão e não tripam simultaneamente.

2023 Reliability Guideline-Para…

O guideline ainda oferece um valor típico de VDROP de 2–8%, sugerindo ~5% como razoável para feeders, e mostra como isso desloca limites de trip no barramento de subestação vs barramento de carga (exemplo na derivação).

2023 Reliability Guideline-Para…

Valor para a tese: excelente para fundamentar “heterogeneidade espacial” e efeitos agregados em estudos de contingência/extremos, e para sustentar sua discussão de resiliência temporal do sistema (degradação e recuperação) quando DER se comporta de forma não uniforme.

### 2.4 Tabela de parâmetros default por “vintage” (ponte direta com IEEE 1547)

O guideline fornece defaults iniciais do DER_A para:

- IEEE 1547-2003,

- IEEE 1547a-2014,

- CA Rule 21,

- IEEE 1547-2018 Category II,
incluindo parâmetros como deadbands, droop, ramp rates, Imax, limites de tensão (vl0/vl1/vh0/vh1), tempos de trip e fração de recuperação (Vrfrac) (Tabela 2.1, págs. 8–9).

2023 Reliability Guideline-Para…

Valor para a tese: útil para você justificar que, ao simular resiliência/recuperação do sistema sob extremos, a resposta de DER depende do regime normativo (vintage) — o que altera severidade/duração das perturbações.

## 3) Limitações críticas para a sua tese (decisivas)

- Não é sobre linhas de transmissão físicas: não há vento/gelo/incêndio/temperatura atuando em torres/condutores, nem fragilidade estrutural, nem tempo de reparo físico de LT.

2023 Reliability Guideline-Para…

- Objeto é DER agregado (distribuição/inversores) e estabilidade dinâmica, não resiliência de ativos de transmissão.

2023 Reliability Guideline-Para…

- É diretriz (guideline), não estudo de caso de resiliência climática: não entrega um índice de resiliência de LT nem cadeia clima→dano→reparo em transmissão.

## 4) Aderência ao tema “Resiliência das Linhas de Transmissão”

- Linhas físicas reais (torres/condutores/fundações): ❌

2023 Reliability Guideline-Para…

- Eventos climáticos extremos sobre LT: ❌

- Resiliência operacional do sistema sob distúrbios (tensão/frequência) e recuperação: ✅ (indireto, via comportamento de DER)

2023 Reliability Guideline-Para…

- Metodologia de simulação e parametrização em estudos de estabilidade (útil para cenários extremos): ✅

2023 Reliability Guideline-Para…

➡ Aderência direta ao seu núcleo (“resiliência física de LT”): baixa
➡ Aderência como suporte metodológico sistémico (simulação, resposta dinâmica, efeitos de DER): média

## 5) Utilidade real para a sua tese

Este documento é útil se você quiser:

- contextualizar que resiliência do sistema não depende só de LT, mas também do comportamento dinâmico agregado de DER durante perturbações;

- justificar, em metodologia, que cenários extremos podem exigir suposições paramétricas robustas (vintage IEEE 1547, ride-through, prioridade Q/P, fractional tripping);

- apoiar discussões sobre recuperação e persistência de degradação (ex.: trips e cessação momentânea) que influenciam o restabelecimento de carga e tensão, mesmo quando a LT não colapsa fisicamente.

Não serve como referência central para:

- curva de fragilidade de torres,

- modelagem mecânica/climática de LT,

- índice de resiliência do ativo LT.

## 6) Decisão final

✅ DECISÃO: GUARDAR (como suporte metodológico e contextual — não como núcleo da tese)

Justificativa técnica:
O guideline é uma referência forte e prática para estudos de estabilidade e para representar DER agregados com base em “vintages” de interligação (IEEE 1547/Rule 21), o que pode afetar a resposta do sistema e a recuperação após eventos extremos. Embora não trate LT fisicamente, pode fortalecer sua tese na parte de metodologia sistémica e discussão de interdependências.

2023 Reliability Guideline-Para…

## 7) Classificação resumida (para a tabela do grupo)

- Decisão: Guardado

- Foco: Parametrização do modelo dinâmico DER_A para DER agregados (vintages IEEE 1547 / Rule 21), com ênfase em tripping/ride-through, prioridade P/Q e controles P–f e Q–V

- Nível de importância: Médio

- Ponto da tese: contextualização; metodologia adotada; revisão da literatura (modelagem dinâmica/DER e efeitos na resiliência sistémica)

- Pontuação (Resiliência de LT): 4,5 / 10

## Referência (IEEE)

[1] North American Electric Reliability Corporation (NERC), Reliability Guideline: Parameterization of the DER_A Model for Aggregate DER, Feb. 2023.

2023 Reliability Guideline-Para…