2023 Resilience Evaluation Method Considering Critical Line Identification of Cascading Failure-IEEE

## Artigo (2023) — IEEE CEEPE

Título: Resilience Evaluation Method Considering Critical Line Identification of Cascading Failure
Autores: Pengcheng Lv; Yifei Wang
Fonte: 2023 6th International Conference on Energy, Electrical and Power Engineering (CEEPE), IEEE, 2023.
DOI: 10.1109/CEEPE58418.2023.10166461

2023 Resilience Evaluation Meth…

## 1) Foco real do artigo

O artigo propõe um método integrado de avaliação da resiliência do sistema elétrico baseado em:

- Simulação de falhas em cascata em regime estacionário com amostragem temporal;

- Identificação de linhas críticas (key links) e pares de linhas críticas a partir da análise estatística das cadeias de falha;

- Uso dessas linhas críticas para formular restrições N-1 e N-2 direcionadas, em vez de aplicá-las indiscriminadamente a toda a rede;

- Avaliação da resiliência através de uma curva de desempenho temporal do sistema, tomando a perda de carga como índice observável principal.

O próprio resumo define claramente:

“the resilience of the power grid is evaluated according to the resilience assessment method with load shedding as the observation index”

2023 Resilience Evaluation Meth…

E a motivação é explícita:

eventos extremos aumentam a probabilidade de grandes apagões, principalmente pela intensificação das falhas em cascata.

2023 Resilience Evaluation Meth…

➡ O foco é a resiliência sistémica da rede de transmissão, analisada através da dinâmica de falhas em cascata, e não a fragilidade mecânica individual de torres ou condutores.

## 2) Contribuições técnicas

### 2.1 Modelo completo de simulação de falha em cascata

O artigo constrói um processo detalhado de simulação, descrito no fluxograma da Fig. 1 (pág. 2), envolvendo:

- Inicialização da rede;

- Amostragem de falhas iniciais (associadas a “bad weather”);

- Cálculo de fluxo de potência;

- Verificação de sobrecargas;

- Probabilidade de falha de linhas sobrecarregadas segundo:

Prltrip=1,pl≥pllimpl-plratedpllim-plrated,plrated<pl<pllim0,pl≤plrated

(Eq. 1)

2023 Resilience Evaluation Meth…

- Modelação de falhas ocultas (hidden failures);

- Identificação de ilhas elétricas;

- Corte ótimo de carga;

- Modelação do tempo de recuperação das linhas via distribuição exponencial:

tri=ari+brie-x

(Eq. 3)

2023 Resilience Evaluation Meth…

➡ O artigo cobre todo o ciclo:

falha → propagação → ilhamento → corte de carga → recuperação.

### 2.2 Definição rigorosa de “linhas propagadoras” e “linhas frágeis”

Os autores classificam:

- Propagation lines (Vh): linhas cuja falha induz falhas em outras;

- Fragile lines (Va): linhas frequentemente afetadas por falhas iniciadas em outras.

Essas relações são modeladas por um grafo não direcionado G(V, E) construído a partir de milhares de simulações de falhas em cascata.

2023 Resilience Evaluation Meth…

A probabilidade de propagação entre linhas lh→laé:

W(lh,la)=Nlh→laN

(Eq. 5)

2023 Resilience Evaluation Meth…

### 2.3 Matrizes de propagação e vulnerabilidade

A partir da matriz W, os autores constroem:

- matriz normalizada por linhas Wr;

- matriz normalizada por colunas Wc;

e definem:

H=WrTWc,A=WcTWr

(Eq. 6)

2023 Resilience Evaluation Meth…

onde:

- H mede o grau de propagação de cada linha;

- A mede a vulnerabilidade cruzada entre linhas frágeis.

Isso permite identificar:

- as linhas mais perigosas para a propagação;

- os pares de linhas mais críticos para falhas simultâneas (base para N-2).

### 2.4 Curva de resiliência baseada em perda de carga

O artigo adota explicitamente o conceito clássico de curva de resiliência (Fig. 2, pág. 4), dividida em:

- adaptabilidade;

- absorção;

- recuperação.

Tomando a carga total atendida Q(t) como índice de desempenho, define o índice global:

R14=t1t4[Q(t1)-Q(t)] dt

(Eq. 8)

2023 Resilience Evaluation Meth…

Quanto menor R14, menor a perda acumulada de desempenho e maior a resiliência.

➡ Este formalismo é altamente alinhado com a literatura moderna de resiliência baseada em área sob a curva.

### 2.5 Resultados quantitativos muito fortes

No estudo de caso no IEEE-30 bus:

- 4000 simulações de falha em cascata foram executadas;

- As 10 linhas mais críticas foram identificadas (Tabela I, pág. 4), por exemplo:

  - linha 10 → índice 10,321;

  - linha 35 → 7,918;

  - linha 39 → 6,100.

2023 Resilience Evaluation Meth…

E os pares críticos (Tabela II):

- 10–39 (1,5499);

- 20–39 (1,4048);

- 18–20 (1,3897).

2023 Resilience Evaluation Meth…

Após introduzir N-1 e N-2 apenas nessas linhas:

- ponto mínimo de carga sobe de 0,8670 para 0,9048;

- índice de resiliência R14cai de 7,0656 para 4,9487;
ou seja, melhora clara e quantitativa da resiliência.

2023 Resilience Evaluation Meth…

## 3) Limitações críticas para a sua tese

- A falha da linha é modelada por:

  - sobrecarga elétrica + probabilidade,
não por:

  - vento real,

  - gelo,

  - fragilidade mecânica.

- O clima aparece apenas como:

gatilho estatístico de falhas iniciais.

- Não há:

  - modelação de torres,

  - condutores,

  - fundações,

  - física estrutural.

- A recuperação é:

  - probabilística no tempo,
não logística real de campo.

## 4) Aderência ao tema da sua tese

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Linhas de transmissão | ✅ |
| Falhas em cascata | ✅ |
| Resiliência temporal | ✅ |
| Eventos climáticos físicos | ❌ |
| Fragilidade estrutural mecânica | ❌ |
| Curvas físicas de dano | ❌ |

➡ Aderência direta: alta (sistémica)
➡ Aderência estrutural-física: baixa

## 5) Utilidade real para a sua tese

Este artigo é extremamente valioso para:

- fundamentar a noção operacional de resiliência baseada em:

  - desempenho,

  - tempo,

  - área sob a curva;

- justificar a seleção de linhas críticas como elemento central do seu índice;

- sustentar que:

nem todas as linhas contribuem igualmente para o colapso sistémico;

- integrar o seu futuro modelo físico de fragilidade como:

gerador realista das probabilidades iniciais de falha usadas aqui.

## 6) Decisão final

✅ DECISÃO: GUARDAR

Justificativa:
É um dos melhores artigos do seu conjunto para a camada sistémica e temporal da resiliência, oferecendo:

- método formal de identificação de linhas críticas;

- definição matemática clara de índice de resiliência;

- validação quantitativa convincente.

Ele é complementar direto aos seus artigos de:

- fragilidade física,

- vento,

- gelo,

- mecânica estrutural.

## 7) Classificação resumida (para a tabela)

- Decisão: Guardado

- Foco: Avaliação de resiliência do sistema elétrico baseada em falhas em cascata e identificação de linhas críticas

- Nível de importância: Altíssimo

- Ponto da tese: metodologia adotada; resiliência dos sistemas elétricos; justificativa da escolha; lacuna encontrada

- Pontuação (Resiliência de LT): 8,5 / 10

## Referência (IEEE)

[1] P. Lv and Y. Wang, “Resilience Evaluation Method Considering Critical Line Identification of Cascading Failure,” in Proc. 2023 6th Int. Conf. on Energy, Electrical and Power Engineering (CEEPE), IEEE, 2023, doi: 10.1109/CEEPE58418.2023.10166461.

2023 Resilience Evaluation Meth…