2023 Resiliency Oriented Operational Planning for Smart Grids under Windstorms-JEMT

## Artigo (2023)

Título: Resiliency Oriented Operational Planning for Smart Grids under Windstorms

2023 Resiliency Oriented Operat…

Autores: Ali Khodadadi; Taher Abedinzadeh; Hasan Alipour; Jaber Pouladi

2023 Resiliency Oriented Operat…

Fonte: Journal of Energy Management and Technology (JEMT), Vol. 7, Issue 4, 2023

2023 Resiliency Oriented Operat…

DOI: 10.22109/JEMT.2023.356132.1406

2023 Resiliency Oriented Operat…

## 1) Foco real do artigo

O foco do artigo é a resiliência operacional de redes de distribuição inteligentes sob tempestades de vento, por meio de:

- reconfiguração dinâmica de alimentadores (feeder reconfiguration – FR);

- despacho de recursos distribuídos (DG), armazenamento (ESS) e programas de resposta da demanda (DRP);

- consideração explícita da variação da taxa de falhas das linhas em função da velocidade do vento;

- formulação de um problema de otimização multiobjetivo, equilibrando:

  - lucro da concessionária,

  - lucro do setor privado,

  - custo de energia não suprida (ENS).

A resiliência é tratada como capacidade de reduzir ENS e manter a operação do sistema, não como resistência física intrínseca das linhas de transmissão.
Trata-se de planejamento operacional de redes de distribuição, não de transmissão.

## 2) Contribuições técnicas

### 2.1 Modelagem do impacto do vento nas falhas de linhas

O artigo introduz explicitamente a relação entre vento e falhas usando a equação empírica (p. 7):

Nwind=0.0012Ws2-0.0131Ws

onde:

- Wsé a velocidade do vento,

- Nwindé a taxa de falhas por km de linha.

2023 Resiliency Oriented Operat…

Isso cria uma ligação direta:

vento → aumento de taxa de falha → maior ENS.

Apesar disso, não existe modelagem estrutural mecânica da linha; é um modelo estatístico de falha.

### 2.2 Uso explícito de ENS como métrica de resiliência

O custo de ENS é dado por (Eq. 7, p. 5):

EXRdl,s=b=1Nbμrate⋅Lb⋅ρp⋅re=1NresPres,dl,stres+EXrepair

onde:

- μrateé a taxa de falha por km,

- Lbé o comprimento da linha,

- ρpé o custo de penalidade do corte de carga.

2023 Resiliency Oriented Operat…

ENS é adotado como:

“o índice mais popular de confiabilidade e resiliência” (p. 5).

2023 Resiliency Oriented Operat…

### 2.3 Planejamento operacional orientado à resiliência

O artigo demonstra que:

- DRP é usado não para “shaving peak”, mas para deslocar carga de horários de alto risco climático para horários de menor risco (p. 5–6);

2023 Resiliency Oriented Operat…

- ESS é descarregado preferencialmente em períodos de alto risco climático (Fig. 7, p. 10);

2023 Resiliency Oriented Operat…

- DG aumenta geração local em períodos de maior risco (Fig. 8, p. 10);

2023 Resiliency Oriented Operat…

- a compra de energia do sistema a montante é reduzida durante tempestades (Fig. 9, p. 10).

2023 Resiliency Oriented Operat…

Isso constitui uma estratégia clara de resiliência operacional preditiva.

### 2.4 Uso dos índices ΦΛEΠ de Panteli & Mancarella

O artigo aplica diretamente as métricas ΦΛEΠ propostas em Panteli et al. (2017) para:

- resiliência operacional;

- resiliência de infraestrutura.

2023 Resiliency Oriented Operat…

A Tabela 5 (p. 11) mostra melhorias expressivas:

- no caso completo (caso 4):

  - Φ operacional melhora 40,3%;

  - Λ operacional melhora 75,8%;

  - Π operacional melhora 347,5%;

  - E melhora 60,6%.

2023 Resiliency Oriented Operat…

Esses números comprovam ganho quantitativo de resiliência via operação, não via reforço físico da linha.

## 3) Limitações críticas para a sua tese

Para o tema “Resiliência das Linhas de Transmissão”:

- ❌ Rede estudada é de distribuição, não transmissão.

- ❌ Falhas são modeladas apenas como:

  - taxas estatísticas dependentes do vento,
não como:

  - colapso estrutural de torres,

  - flambagem de condutores,

  - ruptura mecânica.

- ❌ Não existem:

  - curvas de fragilidade física,

  - modelos de esforço mecânico,

  - propriedades estruturais reais de LT.

- ❌ A resiliência é:

  - econômica-operacional (ENS, lucro),
não estrutural-física.

## 4) Aderência ao tema da sua tese

Tema: Resiliência das Linhas de Transmissão frente a eventos climáticos extremos

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Clima extremo explicitamente modelado | ✅ (vento) |
| Clima → taxa de falha elétrica | ✅ |
| Fragilidade física estrutural de LT | ❌ |
| Resiliência intrínseca da LT | ❌ |
| Resiliência operacional do sistema | ✅ |
| Métricas formais de resiliência (ΦΛEΠ) | ✅ |

➡ Aderência direta à LT: baixa
➡ Aderência metodológica complementar: alta

## 5) Utilidade real para a sua tese

Este artigo é extremamente útil para você:

- justificar:

  - ENS como métrica operacional clássica de resiliência;

  - uso das métricas ΦΛEΠ;

- diferenciar claramente:

  - resiliência física de linhas (sua tese),

  - resiliência operacional de sistemas (este artigo);

- como base para:

  - integração futura entre sua métrica física de LT e métricas operacionais.

Mas ele não pode ser usado como:

- núcleo da sua metodologia estrutural;

- base para curvas de fragilidade física das LT.

## 6) Decisão final

⚠️ DECISÃO: GUARDAR (como artigo de suporte metodológico e operacional)

Justificativa técnica:

O artigo é sólido, quantitativo e moderno, mas atua exclusivamente no domínio:

vento → taxa de falha → ENS → otimização operacional.

Sua tese atua em:

vento → esforço estrutural → colapso físico → indisponibilidade → recuperação física → resiliência da LT.

São complementares, não sobrepostos.

## 7) Classificação resumida (para a tabela do grupo)

- Decisão: Guardado

- Foco: Planejamento operacional resiliente de redes de distribuição sob tempestades de vento usando ENS, DRP, ESS e reconfiguração

- Nível de importância: Médio

- Ponto da tese:

  - Revisão da literatura (resiliência operacional)

  - Metodologia adotada (uso de ENS e ΦΛEΠ como métricas complementares)

  - Contextualização da distinção entre resiliência física e operacional

- Pontuação (Resiliência de LT): 6,0 / 10

📌 Síntese final

Este artigo mostra como um sistema elétrico pode se adaptar operacionalmente ao risco climático.
A sua tese mostra como uma linha de transmissão pode resistir fisicamente ao evento climático.

Eles pertencem ao mesmo ecossistema científico, mas em níveis completamente diferentes de profundidade física.