2023 Resilient Expansion Planning of Electricity Grid Under Prolonged Wildfire Risk-IEEE

## Artigo (2023)

Título: Resilient Expansion Planning of Electricity Grid Under Prolonged Wildfire Risk

2023 Resilient Expansion Planni…

Autores: Reza Bayani; Saeed D. Manshadi

2023 Resilient Expansion Planni…

Fonte: IEEE Transactions on Smart Grid, vol. 14, n.º 5, Sept. 2023. DOI: 10.1109/TSG.2023.3241103

2023 Resilient Expansion Planni…

## 1) Foco real do artigo

O artigo propõe um modelo de planejamento de expansão resiliente (horizonte de 10 anos) que incorpora explicitamente o risco de ignição de incêndios florestais associado às linhas elétricas e o efeito de Public Safety Power Shutoff (PSPS) (desenergização preventiva) como medida operacional de mitigação.

O problema central é: equilibrar continuidade de fornecimento vs. risco de ignição, numa lógica em que a própria rede pode ser “fonte de ignição” (p. ex., conductor clashing/line slap, arcos, contatos com vegetação sob vento).

➡ É um artigo de transmissão/planejamento com resiliência tratada como capacidade de servir demanda sob restrição de risco, incorporando desenergização preventiva e medidas de hardening/expansão/DER.

## 2) Contribuições técnicas

### 2.1 Formulação: expansão resiliente com restrição explícita de risco (ϒ)

O modelo insere um limite de tolerância ao risco Υpara restringir o risco total de ignição induzido pela rede, enquanto maximiza atendimento (via custos de operação + expansão). Os autores destacam dois parâmetros de controle do decisor: risk tolerance (ϒ) e budget of uncertainty (BoU, φ).

### 2.2 Três classes de decisão de planejamento (muito aplicável a LT)

O framework fornece três alavancas de expansão:

- adição de novas linhas,

- modificação/hardening de linhas existentes,

- instalação de DERs.

O texto exemplifica hardening realista: reconductoring/cobertura de condutor, undergrounding, substituição de postes, aumento de espaçamento, etc., como práticas adotadas por utilities (ex.: Califórnia).

### 2.3 PSPS modelado como custo via VOLL (custo de desligar linhas/carga)

O artigo modela o impacto dos PSPS no planejamento de longo prazo, usando VOLL (Value of Lost Load) como “proxy” do custo para utility e clientes ao desenergizar linhas sob risco de incêndio.

2023 Resilient Expansion Planni…

Isso é tecnicamente importante porque transforma PSPS (prática operacional) em variável endógena do planejamento.

### 2.4 Risco de ignição por linha como “wildfire risk score” (0–1) e curva de duração

O risco de ignição é representado por um score de probabilidade (0–1) por linha/condição, assumindo que exista uma métrica que agregue fatores (vento, humidade, temperatura, vegetação etc.). O ano é segmentado por duration curve em períodos com diferentes níveis de: demanda, energia disponível de renováveis/DER e risco de ignição.

### 2.5 Otimização robusta em dois estágios (incertezas em demanda, DER e risco)

Os autores formulam um problema robusto em dois estágios:

- 1º estágio (here-and-now): decisões de expansão (linhas novas, hardening, DER).

- 2º estágio (wait-and-see): realizações “pior caso” de incertezas (demanda, disponibilidade de DER e risco), controladas por BoU, com algoritmo iterativo (Alg. 1).

### 2.6 Resultados e achados relevantes (118-bus e interpretação)

O artigo demonstra, inclusive em sub-região do IEEE 118-bus, que:

- custos de expansão tendem a ser dominados por DER, enquanto investimento relativamente baixo em linhas pode reduzir risco global substancialmente;

- com baixo investimento em adição/modificação, o risco total pode cair ~65% (no caso 118-bus reportado);

- “transmission switching” é apontado como fator crítico para manter o risco abaixo do limiar e servir demanda; em algum ponto, desenergizar linhas e cortar carga torna-se inevitável para operar sob níveis “wildfire-safe”.

## 3) Limitações críticas para a sua tese (decisivas)

- Risco representado por “score” exógeno: o artigo assume que existe uma métrica de risco agregada; ele não deriva fisicamente (vento/vegetação/temperatura) nem constrói curva de fragilidade mecânica de torres/condutores.

- Resiliência não é “intrínseca da LT” no sentido estrutural: o núcleo é planejamento e operação sob restrição de risco (PSPS + expansão + DER), e não modelagem de colapso estrutural/tempo de reparo de LT.

- PSPS como medida dominante pode conflitar com “resiliência do serviço”: o próprio resultado reconhece que, para manter operação wildfire-safe, desenergização e cortes podem ser inevitáveis — isto é uma resiliência “anti-ignição”, mas com penalidade forte de continuidade.

➡ Para sua tese: excelente para wildfire como ameaça e decisões de mitigação em LT, mas precisa ser combinado com trabalhos de fragilidade física/recuperação (quando o foco é “resiliência física e temporal” da LT).

## 4) Aderência ao tema da sua tese (Resiliência das Linhas de Transmissão)

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Evento extremo relevante (wildfire/condições críticas) | ✅ 2023 Resilient Expansion Planni… |
| Linha de transmissão como agente de risco (ignição) | ✅ 2023 Resilient Expansion Planni… |
| Medidas específicas em LT (hardening/undergrounding/reconductoring) | ✅ |
| Fragilidade estrutural/mecânica explícita (torres/condutores) | ❌ |
| Recuperação física (tempo de reparo/logística) | ❌ |
| Métrica quantitativa integrando risco e operação no planejamento | ✅ |

➡ Aderência direta (LT sob clima extremo): alta, mas com lacuna na dimensão estrutural/recuperação.

## 5) Utilidade real para a sua tese

Este artigo é valioso para você em três frentes:

- Capítulo de revisão e lacuna: sustenta que wildfire é “diferente” porque a rede interage com o desastre (pode iniciar incêndio), e que isso exige planejamento dedicado.

- Metodologia (planejamento resiliente): oferece uma arquitetura completa (risk tolerance + robust optimization + duration curve) que você pode adaptar para integrar seu índice de resiliência de LT a decisões de reforço/expansão.

- Estratégias concretas de mitigação em LT: hardening, undergrounding, reconductoring, e o papel de switching/PSPS como “última linha” — útil para discutir trade-offs entre segurança pública e continuidade.

## 6) Decisão final

✅ DECISÃO: GUARDAR (artigo forte e muito relevante, sobretudo para wildfire e planejamento resiliente de transmissão)

Justificativa técnica:
É um dos poucos trabalhos que integra, no planejamento de longo prazo, a realidade operacional dos PSPS e a necessidade de reduzir risco de ignição por linhas, oferecendo um modelo robusto (2 estágios) com parâmetros de decisão claros (ϒ e BoU).

## 7) Classificação resumida (para a tabela do grupo)

- Decisão: Guardado

- Foco: Planejamento de expansão resiliente sob risco prolongado de wildfire, com PSPS, hardening de linhas, novas linhas e DER via otimização robusta em dois estágios

- Nível de importância: Altíssimo

- Ponto da tese: Revisão da literatura; Resiliência dos sistemas elétricos; Metodologia adotada; Lacuna encontrada (wildfire como interação rede–desastre)

- Pontuação (Resiliência de LT): 8,0 / 10

## Referência (IEEE)

[1] R. Bayani and S. D. Manshadi, “Resilient Expansion Planning of Electricity Grid Under Prolonged Wildfire Risk,” IEEE Transactions on Smart Grid, vol. 14, no. 5, Sep. 2023, doi: 10.1109/TSG.2023.3241103.

2023 Resilient Expansion Planni…