2023 The Cost of Climate Change Transmission Infrastructure-Lupine Publishers

Artigo (2023)
Título: The Cost of Climate Change on Transmission Infrastructure
Autores: Pankaj Deshmukh, Aditya Dumbre, Avinash Bingi
Fonte: Trends in Civil Engineering and its Architecture, v.4, n.5
DOI: 10.32474/TCEIA.2023.04.000196

2023 The Cost of Climate Change…

## 1) Foco real do artigo

O artigo quantifica, de forma objetiva, o impacto econômico do aumento das exigências estruturais de projeto de linhas de transmissão frente ao aumento da intensidade de eventos extremos de vento associados às mudanças climáticas.

O estudo considera uma linha de transmissão realista:

- 345 kV,

- duplo circuito,

- 10 milhas de extensão,

- composta por:

  - torres treliçadas (lattice towers),

  - postes tubulares de aço,

  - fundações em estacas escavadas (drilled piers).

São analisados quatro níveis de vento extremo:

- 140 mph → MRI = 100 anos

- 150 mph → MRI = 300 anos

- 165 mph → MRI = 700 anos

- 180 mph → MRI = 1700 anos

(páginas 1 e 3)

2023 The Cost of Climate Change…

➡ O foco central é a relação entre intensidade de eventos climáticos, confiabilidade estrutural e custo de infraestrutura de transmissão.

## 2) Contribuições técnicas diretas para sua tese

Este artigo é extremamente valioso porque conecta três dimensões que você também trabalha:

- Evento climático extremo → carga estrutural
As cargas de vento são calculadas segundo a ASCE 74-20 e associadas a diferentes níveis de Mean Recurrence Interval (MRI).
A Tabela 5 mostra a relação direta entre:

  - MRI,

  - velocidade de vento,

  - probabilidade de excedência em 50 anos:

| MRI | Vento (mph) | Probabilidade de excedência em 50 anos |
| --- | --- | --- |
| 100 | 140 | 39% |
| 300 | 150 | 15% |
| 700 | 165 | 7% |
| 1700 | 180 | 3% |

(página 3, Tabela 5)

2023 The Cost of Climate Change…

Isto é diretamente compatível com a noção de fragilidade climática das linhas.

- Carga estrutural → aumento de massa, fundações e custo

Os resultados mostram, de forma objetiva, que:

- Para cada aumento de 10 mph acima de 140 mph:

o custo da linha cresce cerca de 7%

(página 11, Summary)

2023 The Cost of Climate Change…

A Tabela 12 apresenta o custo por milha:

| Vento (mph) | Custo por milha ($/mi) | Aumento (%) |
| --- | --- | --- |
| 140 | 1.824.600 | 0 |
| 150 | 2.011.000 | 10,2 |
| 165 | 2.179.000 | 19,4 |
| 180 | 2.358.500 | 29,3 |

(página 8, Tabela 12)

2023 The Cost of Climate Change…

- Custo × confiabilidade estrutural

A Figura 8 mostra uma relação exponencial entre:

- aumento de custo (%)

- redução da probabilidade de falha (%).

Ou seja:

pequenos aumentos de investimento geram grandes ganhos de confiabilidade.

(página 10, Figura 8)

2023 The Cost of Climate Change…

Este gráfico é absolutamente alinhado com qualquer modelo quantitativo de resiliência física.

## 3) Limitações frente à sua tese

Apesar de extremamente forte, o artigo ainda apresenta limites claros:

- Não há curva de recuperação no tempo

  - mede resistência estrutural,

  - não mede recuperação pós-falha.

- Não há modelo explícito de dano progressivo

  - trabalha com “excedência ou não excedência”,

  - não com níveis graduais de dano físico.

- Resiliência é tratada como confiabilidade estrutural estática

  - sua tese trabalha com resiliência como processo dinâmico.

## 4) Aderência ao tema da sua tese

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Linhas de transmissão | ✅ |
| Eventos climáticos extremos (vento) | ✅ |
| Fragilidade estrutural implícita | ✅ |
| Base probabilística (MRI) | ✅ |
| Relação custo × risco | ✅ |
| Recuperação temporal | ❌ |
| Curva desempenho × tempo | ❌ |

➡ Aderência direta: muito alta
➡ Complementaridade com sua tese: perfeita

Este artigo fundamenta a parte “resistir ao dano” da resiliência.

## 5) Utilidade real para sua tese

Este é um artigo que você pode usar como:

- Base quantitativa para:

  - fragilidade estrutural econômica,

  - custo de hardening de LT,

  - trade-off investimento × resiliência;

- Justificativa de políticas de adaptação climática;

- Fundamentação de um termo econômico dentro do seu índice de resiliência.

Ele se encaixa diretamente como:

ponte entre engenharia estrutural e planejamento de resiliência climática.

## 6) Decisão final

✅ DECISÃO: GUARDAR

Justificativa:
É um dos raros artigos que quantifica, de forma concreta:

evento climático → carga estrutural → confiabilidade → custo → decisão de projeto

Isto é exatamente a base física-econômica que sustenta uma tese de resiliência das linhas de transmissão.

## 7) Classificação resumida (para a tabela)

- Decisão: Guardado

- Foco: Avaliação do impacto do aumento de eventos climáticos extremos no custo e confiabilidade estrutural de linhas de transmissão

- Nível de importância: Altíssimo

- Ponto(s) da tese:

  - Contextualização

  - Justificativa da escolha

  - Revisão da literatura

  - Resiliência das linhas de transmissão

  - Lacuna encontrada

- Pontuação (Resiliência das Linhas de Transmissão): 9,5 / 10

📌 Síntese final

Este artigo é uma das peças mais fortes de todo o seu acervo:
ele prova que resiliência física custa dinheiro, mas custa muito menos do que o colapso sistêmico.