2023 Transmission Defense Hardening Against Typhoon Disasters Under Decision-Dependent Uncertainty-IEEE

Artigo (2023)
Título: Transmission Defense Hardening Against Typhoon Disasters Under Decision-Dependent Uncertainty
Autores: Weixin Zhang; Changzheng Shao; Bo Hu; Kaigui Xie; Pierluigi Siano; Mushui Li; Maosen Cao
Fonte: IEEE Transactions on Power Systems, vol. 38, n. 3, May 2023, pp. 2653–2665, DOI: 10.1109/TPWRS.2022.3194307

2023 Transmission Defense Harde…

## 1) Foco real do artigo

O artigo propõe um framework completo de hardening de transmissão (TDH) para aumentar a resiliência do sistema frente a tufões, resolvendo um ponto que costuma ser tratado de forma irrealista na literatura:

- a decisão de hardening altera a própria incerteza de falha (Decision-Dependent Uncertainty – DDU).

2023 Transmission Defense Harde…

O trabalho modela explicitamente:

- impacto espaço–temporal do vento nas linhas durante o trajeto do tufão (simulação por Monte Carlo de caminho + campo de vento),

- dois modos dominantes de falha em LT sob tufão:
Tower Damage (TD) e Windage Yaw Flashover (WYF) (reportado com percentuais no texto introdutório).

2023 Transmission Defense Harde…

➡ Foco real: planejamento ótimo de hardening de linhas de transmissão sob tufão com incerteza endógena/decisão-dependente (fortemente alinhado ao tema “resiliência de LT”, embora com ênfase em planejamento e não em mecânica estrutural detalhada).

## 2) Contribuições técnicas (fortes e diretamente úteis)

### 2.1 Acoplamento clima–linha com dinâmica espaço–temporal (não “ataque abstrato”)

O artigo não assume simplesmente “linhas atacadas”; ele simula:

- parâmetros de landfall com distribuições probabilísticas (ângulo, velocidade, diferença de pressão),

- trajetória por modelo empírico (eqs. (4)–(7), p. 2656),

- campo de vento pelo modelo de Batts (eqs. (8)–(13), p. 2657), com ajuste “overland vs overwater” (fator ~0,774).

2023 Transmission Defense Harde…

Figura 2 (p. 2657) ilustra o campo de vento (modelo de Batts).
Figura 1 (p. 2656) mostra o diagrama do framework TDH (3 módulos: simulação do tufão, simulação do estado da linha, otimização estocástica).

2023 Transmission Defense Harde…

➡ Isto é valioso para sua tese porque aproxima o pipeline “evento climático → intensidade local → falha do ativo”.

### 2.2 Modelagem explícita de falha por TD e WYF em nível de linha

O artigo calcula a probabilidade de falha da linha a partir de componentes internos:

- TD: produto sobre torres Il(eq. (14), p. 2658)

- WYF: produto sobre segmentos Jl(eq. (15), p. 2658)

2023 Transmission Defense Harde…

Ou seja: não é uma falha “lumped”; é agregada por elementos (torres/segmentos) e vento local.

### 2.3 Tratamento correto de Decision-Dependent Uncertainty (DDU)

O artigo formaliza que:

- o hardening reduz probabilidade, mas não zera (mais realista do que DAD clássico),

- a incerteza é endógena, pois depende da decisão x(hardening).

2023 Transmission Defense Harde…

A Figura 4 (p. 2659) ilustra a DDU.
As equações (23)–(24) (p. 2658) mostram como o estado da linha em cada cenário é selecionado por parâmetros auxiliares ξe γconforme a medida de hardening aplicada.

2023 Transmission Defense Harde…

➡ Para sua tese: isso é um argumento metodológico forte para justificar que “investimento altera fragilidade/risco” e precisa entrar de forma coerente no modelo.

### 2.4 Otimização estocástica em dois estágios (SMIP) com DC power flow

A formulação é um two-stage stochastic mixed-integer programming (SMIP):

- 1º estágio: decisões de hardening (binárias) sob limite NLde medidas (eq. (17), p. 2658),

- 2º estágio: despacho DC + corte de carga + reparo, penalizando load shedding e reparo (eqs. (26)–(33), p. 2658).

2023 Transmission Defense Harde…

A função objetivo minimiza:

- custo anualizado de reforço + expectativa de (reparo + shedding), com frequência média anual de ataques ω(eq. (16), p. 2658).

2023 Transmission Defense Harde…

### 2.5 Solução via SAA com intervalo de confiança (CI) do ótimo

Como DDU exige muitos cenários, o artigo usa Sample Average Approximation (SAA):

- Algoritmo 1 (p. 2660) define geração de cenários, múltiplas rodadas, avaliação em NEgrande, e construção de intervalos de confiança do valor ótimo (eq. (43), p. 2660).

2023 Transmission Defense Harde…

➡ Forte para sua tese por oferecer “solução + qualidade estatística” (CI), algo que dá robustez metodológica.

## 3) Limitações críticas para a sua tese (decisivas para “núcleo físico”)

⚠️ Apesar de excelente, ele não fecha alguns pontos do seu núcleo científico de “resiliência física e temporal da LT”:

- Fragilidade estrutural é estatística/assumida, não mecânica

- O artigo usa uma “curva de fragilidade genérica” (Figura 3, p. 2657) e assume distribuições dos ventos que causam TD/WYF no estudo de caso (p. 2660), reconhecendo sensibilidade a essas hipóteses.

2023 Transmission Defense Harde…

➡ Não há FEM de torre/condutor, nem função vento→esforço→colapso.

- Recuperação temporal é simplificada

- Reparos “após o tufão” e uma hipótese de tempo total de reparo (24 h) no caso RTS-79 (p. 2660).

2023 Transmission Defense Harde…

➡ Não constrói curva de recuperação detalhada nem logística realista de equipes.

- Métrica de resiliência é custo + shedding

- Resiliência é medida pela redução de custo esperado e penalidade de shedding; não há um índice físico de resiliência da LT do tipo “performance × tempo” dedicado ao ativo.

## 4) Aderência ao tema da sua tese

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Linhas de transmissão | ✅ explícito |
| Evento climático extremo | ✅ tufão com trajetória + campo de vento |
| Ligação vento→falha | ✅ por probabilidade (TD/WYF) |
| Hardening de LT | ✅ múltiplas medidas/portfólios |
| DDU (hardening altera risco) | ✅ central |
| Fragilidade estrutural física | ⚠️ genérica/assumida |
| Recuperação temporal detalhada | ⚠️ simplificada |
| Índice físico de resiliência de LT | ❌ (usa custo/shed/reparo) |

➡ Aderência direta: alta (para planejamento resiliente)
➡ Aderência “mecânico-estrutural + recuperação realista”: média

## 5) Utilidade real para a sua tese

Este artigo é muito útil e provavelmente “âncora” para:

- justificar hardening como prática resiliente em transmissão sob tufões;

- fundamentar o conceito de incerteza endógena (DDU) — essencial se seu índice/planejamento permitir “investimento altera fragilidade”;

- suportar o uso de Monte Carlo (cenários climáticos) + otimização estocástica;

- criar um capítulo/trecho “o que a literatura faz” e apontar sua lacuna:

“ainda falta incorporar fragilidade física baseada em mecânica + recuperação temporal com maior granularidade.”

Também entrega resultados comparativos fortes:

- Tabela III (p. 2661) compara casos (sem hardening; hardening só TD; só WYF; ambos; e DAD robusto),

- discute que hardening só contra TD pode ser pouco efetivo porque WYF ainda derruba linhas,

- mostra que DAD (pior caso) pode aumentar custo total por endurecer linhas pouco expostas.

2023 Transmission Defense Harde…

## 6) Decisão final

✅ DECISÃO: GUARDAR

Justificativa:

- É um dos melhores artigos de 2023 para sua tese no eixo:
LT + tufões + hardening + risco espaço-temporal + otimização estocástica + DDU.

- Mesmo sem mecânica estrutural detalhada, ele fornece um arcabouço metodológico e matemático muito sólido para você adaptar/estender ao seu índice de resiliência das LT.

## 7) Classificação resumida (para a tabela final)

- Decisão: Guardado

- Foco: Planejamento ótimo de hardening de linhas de transmissão contra tufões com incerteza decisão-dependente (DDU), simulação Monte Carlo e SMIP resolvido por SAA

- Nível de importância: Altíssimo

- Ponto(s) da tese:

  - Revisão da literatura

  - Metodologia adotada

  - Resiliência dos sistemas elétricos

  - Lacuna encontrada

- Pontuação (Resiliência das Linhas de Transmissão): 9,3 / 10

📌 Síntese final
Este artigo é core para o seu doutoramento no eixo “resiliência de LT sob clima extremo”, porque ele faz algo raro: trata tufão com dinâmica espaço–temporal e incorpora corretamente que hardening muda a incerteza de falha (DDU). A lacuna que você explora é transformar essa visão probabilística/operacional em algo mais físico (fragilidade mecânica) e mais temporal (recuperação).